ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» апреля 2024 года                                                                             №  5

г.Лянтор

О назначении публичных слушаний

по проекту постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на 2025 год и на период до 2031 года»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265 (в редакции от 28.11.2023 №16), в целях обеспечения участия населения города Лянтор в осуществлении местного самоуправления:

- Вынести на публичные слушания проект постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на 2025 год и на период до 2031 года» (приложение 1 к настоящему постановлению).

- Разместить проект актуализированной схемы теплоснабжения для сбора замечаний и предложений 08 апреля 2024 года.

3. Провести публичные слушания 13 мая 2024 года в 17 часов 00 минут в зале совещаний здания Администрации города, расположенного по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204.

4.Утвердить состав организационного комитета, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний (приложение 2 к настоящему постановлению).

5. Направлять замечания и предложения физических или юридических лиц по проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в письменном виде в организационный комитет, в срок не позднее 02 мая 2024 года.

6. Определить местом сбора замечаний и предложений физических или юридических лиц: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет №102

7. Организационному комитету (Суглобову И.А.):

7.1 Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор (далее – официальный сайт) замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на 2025 год и на период до 2031 года не позднее 3 календарных дней со дня окончания сбора замечаний и предложений.

7.2. Обеспечить обнародование и размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний не позднее 07 мая 2024 года.

7.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку, оформление, размещение на официальном сайте и обнародование итогового документа (протокола) публичных слушаний, информации по результатам публичных слушаний не позднее 15 мая 2023 года.

8. Обнародовать настоящее постановление и разместить на  официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства (Геложину Л.М.).

| Временно исполняющий обязанности Главы города | С.П. Жестовский |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от «04» апреля 2024 года № 5

ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа- Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«     »                 2024 года                                                                                   №

г.Лянтор

Об утверждении актуализированной

Схемы теплоснабжения городского поселения

Лянтор на 2025 год и на период до 2031 года»

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 667 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», Устава городского поселения Лянтор, в целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания граждан на территории муниципального образования городское поселение Лянтор, учитывая заключение по результатам публичных слушаний:

- Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения городского поселения Лянтор на 2025 год и на период до 2031 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                      А.Н. Луценко

Приложение к постановлению Главы городского поселения Лянтор от «….» ………… года № …….

Схемы теплоснабжения

городского поселения Лянтор на период до 2031 года

(Актуализация на 2025 год)

СОДЕРЖАНИЕ

Определения	13

Перечень принятых обозначений	15

РАЗДЕЛ 1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	16

1.1. Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	16

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	24

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	28

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	28

РАЗДЕЛ 2.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	30

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	30

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	33

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	34

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	37

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	37

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	37

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	38

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	38

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат еплоносителя на компенсацию этих потерь	39

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	39

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	39

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	39

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	40

РАЗДЕЛ 3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	44

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	44

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	48

РАЗДЕЛ 4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	49

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения г. Лянтор	49

4.1.1. Сценарий №1: Сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения с модернизацией основного и вспомогательного оборудования систем централизованного теплоснабжения	49

4.1.2. Сценарий №2: Строительство нового источника теплоснабжения, с переключением котельных №1, №2, №3 на новую котельную и сохранение существующего положения в сфере теплоэнергетики на территории промышленной зоны городского поселения Лянтор	52

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения Лянтор	52

РАЗДЕЛ 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	54

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	54

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	54

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	55

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	65

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	65

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	65

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	66

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	66

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	73

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	73

РАЗДЕЛ 6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	74

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	74

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	74

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	89

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	90

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	90

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	90

6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	93

6.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций	97

РАЗДЕЛ 7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	98

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	98

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	98

РАЗДЕЛ 8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	99

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	99

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	103

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	106

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	107

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса	107

РАЗДЕЛ 9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	108

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	108

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	113

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	116

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	116

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	116

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	118

РАЗДЕЛ 10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	119

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	119

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	124

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	127

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	128

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	128

РАЗДЕЛ 11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	130

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	130

11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	130

РАЗДЕЛ 12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	131

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	131

12.2. Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»	137

РАЗДЕЛ 13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	138

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	138

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	139

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	139

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	140

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	140

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	140

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	141

РАЗДЕЛ 14.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	142

РАЗДЕЛ 15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	146

# Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ГП | Городское поселение |
| 5 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 6 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 7 | ИП | Инвестиционная программа |
| 8 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 9 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 10 | МО | Муниципальное образование |
| 11 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 12 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 13 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 14 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 15 | НС | Насосная станция |
| 16 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 17 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 18 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 19 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 20 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 21 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 22 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 23 | ППУ | Пенополиуретан |
| 24 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей городского поселения Лянтор приведен в Главе 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Прогноз прироста строительных площадей выполнен на основании Генерального плана городского поселения Лянтор, программ комплексного развития территорий, выданных технических условий на подключение к системам теплоснабжения и данных, предоставленных администрацией городского поселения и теплоснабжающими организациями.

На основе данных Генерального плана составлен прогноз численности населения на территории муниципального образования, представленный в таблице 1. Графически динамика численности представлена на рисунке 1.

- Прогноз численности населения

| Период | Численность населения, тыс. чел.* |
| --- | --- |
| 2023 (факт) | 41,21 |
| 2024 | 41,68 |
| 2025 | 42,15 |
| 2026 | 42,62 |
| 2027 | 43,09 |
| 2028 | 43,56 |
| 2029 | 44,03 |
| 2030 | 44,50 |
| 2031 | 44,97 |
| 2032 | 45,44 |
| 2033 | 45,91 |
| 2034 | 46,38 |
| 2035 | 46,85 |
| 2036 | 47,32 |
| 2037 | 47,79 |
| 2038 | 48,26 |
| 2039 | 48,73 |
| 2040 | 49,20 |

*Оценочные значения на основании прогнозного значения численности согласно Генеральному плану

      - Динамика численности населения (чел.) на территории городского поселения Лянтор на 2040 год (согласно Генеральному плану)

Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья.

Согласно Генеральному плану, средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений в городском поселении на конец 2040 года должна составить 23,2 м2 на человека. Таким образом, общая площадь жилых помещений городского поселения Лянтор должна составить не менее 1141,4 тыс. м2. С учетом выбытия полного объема непригодного для проживания жилищного фонда объем нового жилищного строительства к концу 2040 года должен составить не менее 599,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

Наряду с введением нового жилищного фонда, планируется ликвидация (снос) наиболее ветхого и аварийного жилья. В связи со сложившимися ограничениями уплотнения жилой застройки на территориях реновации в целях недопущения перегрузки инфраструктурных систем населенного пункта переселение 90% граждан из ликвидируемых жилых домов предполагается в жилые дома, расположенные в границах кварталов и микрорайонов их постоянного проживания, а 10% – в границах районов или на территории формирования новых жилых массивов. При условии равномерного распределения объемов регенерации жилья в период до конца 2040 года ежегодные темпы сноса могут составить 10,0 тыс. м2 общей площади.

Реестр жилых домов, подключенных к централизованному теплоснабжению и планируемых к сносу на территории городского поселения Лянтор, согласно постановлению Администрации Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.04.2023 г. №1069-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района от 01.04.2016 г. №988-нпа», представлен в таблице 2.

- Реестр жилых домов, планируемых к сносу, на территории городского поселения Лянтор

| № п/п | Адрес дома | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика | Планируемый срок отселения (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные дома |
| 1 | мкр. 1, дом № 11 | 1984 | аварийное | 2034 |
| 2 | мкр. 1, дом № 17 | 1982 | ветхое | 2033 |
| 3 | мкр. 1, дом № 22 | 1982 | ветхое | 2033 |
| 4 | мкр. 1, дом № 31 | 1986 | ветхое | 2024 |
| 5 | мкр. 1, дом № 38 | 1982 | ветхое | 2033 |
| 6 | мкр. 1, дом № 39 | 1984 | ветхое | 2033 |
| 7 | мкр. 1, дом № 53 | 1984 | ветхое | 2026 |
| 8 | мкр. 1, дом № 54 | 1985 | ветхое | 2024 |
| 9 | мкр. 1, дом № 56 | 1983 | аварийное | 2033 |
| 10 | мкр. 1, дом № 58 | 1983 | ветхое | 2026 |
| 11 | мкр. 1, дом № 70 | 1984 | ветхое | 2030 |
| 12 | мкр. 1, дом № 81 | 1987 | ветхое | 2033 |
| 13 | мкр. 1, дом № 82А | 1983 | аварийное | 2033 |
| 14 | мкр. 1, дом № 84 | 1986 | аварийное | 2034 |
| 15 | мкр. 1, дом № 85 | 1986 | ветхое | 2033 |
| 16 | мкр. 1, дом № 88 | 1987 | ветхое | 2026 |
| 17 | мкр. 1, дом № 89 | 1982 | ветхое | 2031 |
| 18 | мкр. 2, дом № 9 | 1984 | ветхое | 2033 |
| 19 | мкр. 2, дом № 10 | 1985 | ветхое | 2033 |
| 20 | мкр. 2, дом № 14 | 1984 | аварийное | 2033 |
| 21 | мкр. 2, дом № 15 | 1984 | аварийное | 2033 |
| 22 | мкр. 2, дом № 17 | 1985 | фенол | 2031 |
| 23 | мкр. 2, дом № 18 | 1984 | ветхое | 2029 |
| 24 | мкр. 2, дом № 20 | 1984 | фенол | 2033 |
| 25 | мкр. 2, дом № 21 | 1984 | фенол | 2024 |
| 26 | мкр. 2, дом № 22 | 1984 | фенол | 2024 |
| 27 | мкр. 2, дом № 23 | 1985 | аварийное | 2034 |
| 28 | мкр. 2, дом № 24 | 1984 | фенол | 2028 |
| 29 | мкр. 2, дом № 25 | 1984 | аварийное | 2034 |
| 30 | мкр. 2, дом № 26 | 1984 | аварийное | 2034 |
| 31 | мкр. 2, дом № 27 | 1984 | фенол | 2024 |
| 32 | мкр. 2, дом № 28 | 1984 | фенол | 2031 |
| 33 | мкр. 2, дом № 29 | 1985 | фенол | 2025 |
| 34 | мкр. 2, дом № 32 | 1987 | фенол | 2031 |
| 35 | мкр. 2, дом № 33 | 1987 | фенол | 2033 |
| 36 | мкр. 2, дом № 34 | 1984 | фенол. Ветхое | 2027 |
| 37 | мкр. 2, дом № 36 | 1984 | фенол | 2027 |
| 38 | мкр. 2, дом № 37 | 1985 | аварийное | 2034 |
| 39 | мкр. 2, дом № 38 | 1984 | фенол | 2026 |
| 40 | мкр. 2, дом № 44 | 1983 | ветхое | 2024 |
| 41 | мкр. 2, дом № 46 | 1986 | ветхое | 2033 |
| 42 | мкр. 2, дом № 47 | 1987 | аварийное | 2033 |
| 43 | мкр. 2, дом № 48 | 1985 | ветхое | 2032 |
| 44 | мкр. 2, дом № 49 | 1986 | ветхое | 2026 |
| 45 | мкр. 2, дом № 51 | 1986 | аварийное | 2033 |
| 46 | мкр. 2, дом № 52 | 1987 | ветхое | 2029 |
| 47 | мкр. 2, дом № 55 | 1987 | ветхое | 2027 |
| 48 | мкр. 2, дом № 60 | 1983 | ветхое | 2033 |
| 49 | мкр. 2, дом № 64 | 1991 | – | 2031 |
| 50 | мкр. 2, дом № 65 | 1983 | аварийный | 2033 |
| 51 | мкр. 3, дом № 2 | 1986 | фенол | 2033 |
| 52 | мкр. 3, дом № 3 | 1989 | аварийный | 2033 |
| 53 | мкр. 3, дом № 5 | 1986 | ветхое | 2033 |
| 54 | мкр. 3, дом № 6 | 1986 | аварийный | 2034 |
| 55 | мкр. 3, дом № 7 | 1986 | фенол | 2030 |
| 56 | мкр. 3, дом № 8 | 1986 | фенол | 2029 |
| 57 | мкр. 3, дом № 9 | 1986 | фенол | 2026 |
| 58 | мкр. 3, дом № 10 | 1986 | ветхое | 2024 |
| 59 | мкр. 3, дом № 12 | 1987 | фенол | 2024 |
| 60 | мкр. 3, дом № 15 | 1987 | аварийный | 2024 |
| 61 | мкр. 3, дом № 16 | 1986 | аварийный | 2024 |
| 62 | мкр. 3, дом № 17 | 1987 | фенол | 2028 |
| 63 | мкр. 3, дом № 18 | 1986 | аварийный | 2024 |
| 64 | мкр. 3, дом № 19 | 1986 | фенол | 2033 |
| 65 | мкр. 3, дом № 20 | 1986 | фенол | 2029 |
| 66 | мкр. 3, дом № 21 | 1986 | фенол | 2027 |
| 67 | мкр. 3, дом № 22 | 1986 | Фенол | 2024 |
| 68 | мкр. 3, дом № 23 | 1986 | фенол | 2024 |
| 69 | мкр. 3, дом № 27 | 1985 | фенол | 2029 |
| 70 | мкр. 3, дом № 29 | 1985 | фенол | 2031 |
| 71 | мкр. 3, дом № 30 | 1986 | фенол | 2028 |
| 72 | мкр. 3, дом № 31 | 1983 | фенол | 2025 |
| 73 | мкр. 3, дом № 32 | 1984 | фенол | 2027 |
| 74 | мкр. 3, дом № 33 | 1986 | фенол | 2031 |
| 75 | мкр. 3, дом № 35 | 1986 | фенол | 2025 |
| 76 | мкр. 3, дом № 37 | 1986 | аварийный | 2033 |
| 77 | мкр. 3, дом № 40 | 1986 | аварийный | 2024 |
| 78 | мкр. 3, дом № 41 | 1987 | ветхое | 2031 |
| 79 | мкр. 3, дом № 42 | 1989 | аварийный | 2034 |
| 80 | мкр. 3, дом № 45 | 1986 | аварийный | 2031 |
| 81 | мкр. 3, дом № 46 | 1986 | аварийный | 2034 |
| 82 | мкр. 3, дом № 50 | 1985 | фенол | 2032 |
| 83 | мкр. 3, дом № 52 | 1982 | фенол | 2030 |
| 84 | мкр. 3, дом № 53 | 1987 | фенол | 2030 |
| 85 | мкр. 3, дом № 56 | 1985 | фенол | 2025 |
| 86 | мкр. 3, дом № 57 | 1986 | фенол | 2026 |
| 87 | мкр. 3, дом № 58 | 1986 | фенол | 2032 |
| 88 | мкр. 3, дом № 59 | 1985 | аварийный | 2034 |
| 89 | мкр. 3, дом № 60 | 1986 | аварийный | 2034 |
| 90 | мкр. 3, дом № 61 | 1986 | фенол | 2029 |
| 91 | мкр. 3, дом № 63 | 1987 | фенол | 2027 |
| 92 | мкр. 3, дом № 64 | 1987 | фенол | 2027 |
| 93 | мкр. 6, дом № 17 | 1987 | аварийный | 2034 |
| 94 | мкр. 6, дом № 20 | 1987 | ветхое | 2033 |
| 95 | мкр. 6, дом № 21 | 1987 | аварийный | 2034 |
| 96 | мкр. 6, дом № 23 | 1989 | аварийный | 2034 |
| 97 | мкр. 6, дом № 24 | 1989 | фенол | 2025 |
| 98 | мкр. 6, дом № 25 | 1988 | фенол | 2026 |
| 99 | мкр. 6, дом № 27 | 1988 | аварийный | 2034 |
| 100 | мкр. 6, дом № 41 | 1989 | аварийный | 2034 |
| 101 | мкр. 6А, дом № 62 | 1989 | аварийный | 2033 |
| 102 | мкр. 6А, дом № 65 | 1989 | фенол | 2026 |
| 103 | мкр. 6А, дом № 69 | 1990 | аварийный | 2034 |
| 104 | мкр. 6А, дом № 70 | 1990 | аварийный | 2034 |
| 105 | мкр. 6А, дом № 75 | 1989 | фенол | 2025 |
| 106 | мкр. 6А, дом № 77 | 1989 | фенол | 2025 |
| 107 | мкр. 6А, дом № 80 | 1989 | фенол | 2032 |
| 108 | мкр. 6А, дом № 83 | 1990 | аварийный | 2028 |
| 109 | мкр. 6А, дом № 95 | 1992 | ветхое | 2028 |
| 110 | мкр. 7, дом № 1 | 1986 | фенол | 2033 |
| 111 | мкр. 7, дом № 2 | 1987 | фенол | 2032 |
| 112 | мкр. 7, дом № 3 | 1986 | фенол | 2027 |
| 113 | мкр. 7, дом № 4 | 1986 | фенол | 2032 |
| 114 | мкр. 7, дом № 6 | 1989 | фенол | 2032 |
| 115 | мкр. 7, дом № 7 | 1987 | аварийный | 2034 |
| 116 | мкр. 7, дом № 8 | 1987 | ветхое | 2032 |
| 117 | мкр. 7, дом № 11 | 1987 | фенол | 2032 |
| 118 | мкр. 7, дом № 13 | 1987 | фенол | 2030 |
| 119 | мкр. 7, дом № 15 | 1989 | фенол | 2033 |
| 120 | мкр. 7, дом № 20 | 1988 | фенол | 2030 |
| 121 | мкр. 7, дом № 21 | 1986 | фенол | 2033 |
| 122 | мкр. 7, дом № 22 | 1988 | фенол | 2027 |
| 123 | мкр. 7, дом № 28 | 1990 | фенол | 2029 |
| 124 | мкр. 7, дом № 31 | 1990 | фенол | 2026 |
| 125 | мкр. 7, дом № 37 | 1988 | фенол | 2025 |
| 126 | мкр. 7, дом № 41 | 1988 | ветхое | 2032 |
| 127 | мкр. 7, дом № 42 | 1988 | аварийный | 2033 |
| 128 | мкр. 7, дом № 47 | 1992 | аварийный | 2028 |
| 129 | мкр. 7, дом № 48 | 1989 | аварийный | 2034 |
| 130 | мкр. 7, дом № 49 | 1991 | аварийный | 2028 |
| 131 | мкр. 7, дом № 50 | 1991 | ветхое | 2032 |
| 132 | мкр. 7, дом № 51 | 1989 | – | 2024 |
| 133 | мкр. 7, дом № 52 | 1990 | аварийный | 2028 |
| 134 | мкр. 7, дом № 53 | 1990 | аварийный | 2029 |
| 135 | мкр. 7, дом № 56 | 1987 | фенол | 2027 |
| 136 | мкр. 7, дом № 57 | 1990 | – | 2028 |
| 137 | мкр. 7, дом № 64 | 1988 | фенол | 2030 |
| 138 | мкр. 7, дом № 65 | 1995 | аварийный | 2034 |
| 139 | мкр. 10, дом № 1 | 1990 | фенол | 2030 |
| 140 | мкр. 10, дом № 2 | 1990 | фенол | 2024 |
| 141 | мкр. 10, дом № 3 | 1990 | аварийное | 2034 |
| 142 | мкр. 10, дом № 4 | 1991 | фенол | 2030 |
| 143 | мкр. 10, дом № 5 | 1990 | аварийное | 2033 |
| 144 | мкр. 10, дом № 6 | 1990 | аварийное | 2034 |
| 145 | мкр. 10, дом № 7 | 1990 | аварийное | 2034 |
| 146 | мкр. 10, дом № 8 | 1990 | аварийное | 2034 |
| 147 | мкр. 10, дом № 16 | 1990 | аварийное | 2034 |
| 148 | мкр. 10, дом № 20 | 1991 | фенол | 2025 |
| 149 | мкр. 10, дом № 21 | 1991 | фенол | 2024 |
| 150 | мкр. 10, дом № 22 | 1991 | аварийное | 2034 |
| 151 | мкр. 10, дом № 23 | 1991 | аварийное | 2034 |
| 152 | мкр. 10, дом № 25 | 1991 | аварийное | 2034 |
| 153 | мкр. 10, дом № 27 | 1991 | фенол | 2030 |
| 154 | мкр. 10, дом № 31 | 1991 | фенол | 2033 |
| 155 | Национальный посёлок, дом № 14 | 1990 | аварийный | 2033 |
| 156 | Национальный посёлок, дом № 16 | 1990 | аварийный | 2033 |
| 157 | Национальный посёлок, дом № 17 | 1990 | аварийный | 2033 |
| 158 | Национальный посёлок, дом № 20 | 1990 | аварийный | 2033 |
| 159 | Национальный посёлок, дом № 21 | 1990 | аварийный | 2033 |
| 160 | Национальный посёлок, дом № 23 | 1990 | аварийный | 2033 |
| 161 | ул. Магистральная, дом № 18 "В" | 1988 | ветхое | 2025 |
| 162 | ул. Назаргалеева, дом № 10 | 1992 | фенол | 2028 |
| 163 | ул. Строителей, дом № 2 | 1986 | аварийный | 2024 |
| 164 | ул. Эстонских Дорожников, дом № 4 | 1987 | ветхое | 2033 |
| 165 | ул. Эстонских Дорожников, дом № 35 | 1983 | аварийный | 2034 |
| 166 | ул. Эстонских Дорожников, дом № 39 | 1988 | аварийный | 2034 |

В таблице 3 представлен перечень перспективных объектов строительства на территории городского поселения Лянтор на основании выданных разрешений на строительство.

Генеральным планом городского поселения Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, на перспективу до 2040 года запланировано строительство новых объектов, которые указаны в таблице 4. Год ввода в эксплуатацию носит оценочный характер и при дальнейших актуализациях необходимо вносить корректировки.

- Перечень перспективных объектов строительства на территории городского поселения Лянтор

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Место расположения | Характер строительства | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парковая в мкр. №3 г. Лянтор. 1 этап, кад. номер участка: 86:03:0100114:63 | строительство | 2024 |
| 2 | «ЖК «Северная жемчужина» | Жилой многоквартирный дом в мкр. № 3 г. Лянтор, кад. номер участка: 86:03:0100114:1438 | строительство | 2024 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | Многоквартирный жилой дом по ул. Дружбы Народов, 1 микрорайон, г. Лянтор, кад. номер участка: 86:03:0100111:478 | строительство | 2026 |
| 4 | «ЖК «Дипломат» | Жилой многоквартирный дом в микрорайоне № 3 г. Лянтор», кад. номер участка: 86:03:0100114:1457 | строительство | 2026 |

- Перечень перспективных объектов строительства на территории городского поселения Лянтор по данным Генерального плана

| № п/п | Наименование объекта строительства | Место расположения | Характеристика объекта строительства | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | 10-й мкр | 400 мест | 2040 |
| 2 | Общеобразовательная организация | 2-й мкр | 1500 мест | 2040 |
| 3 | Общеобразовательная организация | 5-й мкр | 1500 мест | 2027 |
| 4 | Детская школа искусств | 6-й мкр | 350 мест | 2040 |
| 5 | Дошкольная образовательная организация | 1-й мкр | 300 мест | 2040 |
| 6 | Лянторский центр дополнительного образования | 1-й мкр | 1 объект | 2040 |
| 7 | Детская школа искусств | 6-й мкр | 800 мест | 2040 |
| 8 | МБУ СП «Спортивная школа №1» Сургутского района | 1-й мкр | 130 мест | 2040 |
| 9 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 5-й мкр | Единовременная пропускная способность 80 чел. | 2040 |
| 10 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | мкр. Национальный поселок | Единовременная пропускная способность 36 чел. | 2040 |
| 11 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 10-й мкр | Единовременная пропускная способность 80 чел. | 2040 |
| 12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 1-й мкр | Единовременная пропускная способность 80 чел. | 2040 |
| 13 | Хоккейный корт | 9-й мкр | Единовременная пропускная способность 30 чел. | 2040 |
| 14 | Плавательный бассейн | 9-й мкр | Единовременная пропускная способность 28 чел. | 2040 |
| 15 | Спортивный комплекс МАУ СП «Спортивная школа №1» Сургутского района | 1-й мкр | Единовременная пропускная способность 82 чел. | 2040 |
| 16 | Строительство фондохранилища Лянторского хантыйского этнографического музея | мкр. Эстонских Дорожников, д. 50 | 1 объект | 2035 |
| 17 | Центр единоборств | 5-й мкр | Единовременная пропускная способность 30 чел. | 2025 |

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки городского округа планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на нужды отопления, вентиляции и ГВС на территории городского поселения Лянтор на расчетный период схемы теплоснабжения, а также изменения расходов теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании площадей планируемой застройки и технических условий на подключение, выданных теплоснабжающими организациями.

Прирост объемов потребления тепловой энергии обуславливается строительством новых жилых и общественно-деловых объектов на месте сносимых ветхих и аварийных зданий, согласно Генеральному плану городского поселения Лянтор. Общая площадь жилых помещений городского поселения Лянтор на конец 2040 года должна составить не менее 1141,4 тыс. м2.

Перспективная нагрузка новых вводимых объектов носит оценочный характер и будет корректироваться в связи с изменениями темпа сноса и застройки при следующих актуализациях.

Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки потребителей городского поселения Лянтор на расчётный период представлен в таблицах 5 - 8.

- Прирост тепловых нагрузок потребителей городского поселения Лянтор

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Год реализации | Нагрузка ОиВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парковая в мкр. №3 г. Лянтор. 1 этап, кад. номер участка: 86:03:0100114:63 | 2024 | 0,7976 | 0,1344 | 0,932 | Котельные №1, №2, №3 |
| 2 | «ЖК «Северная жемчужина» | Жилой многоквартирный дом в мкр. № 3 г. Лянтор, кад. номер участка: 86:03:0100114:1438 | 2024 | 0,1578 | 0,0266 | 0,184 | Котельные №1, №2, №3 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | Многоквартирный жилой дом по ул. Дружбы Народов, 1 микрорайон, г. Лянтор, кад. номер участка: 86:03:0100111:478 | 2026 | 0,2940 | 0,0495 | 0,3435 | Котельные №1, №2, №3 |
| 4 | «ЖК «Дипломат» | Жилой многоквартирный дом в микрорайоне № 3 г. Лянтор», кад. номер участка: 86:03:0100114:1457 | 2026 | 0,2829 | 0,0477 | 0,3306 | Котельные №1, №2, №3 |
| 5 | Дошкольная образовательная организация | 10-й мкр | 2040 | 1,5956 | 0,0715 | 1,6671 | Котельные №1, №2, №3 |
| 6 | Общеобразовательная организация | 2-й мкр | 2040 | 1,8711 | 0,2734 | 2,1445 | Котельные №1, №2, №3 |
| 7 | Общеобразовательная организация | 5-й мкр | 2027 | 1,8711 | 0,2734 | 2,1445 | Котельные №1, №2, №3 |
| 8 | Детская школа искусств | 6-й мкр | 2040 | 0,0752 | 0,0034 | 0,0786 | Котельные №1, №2, №3 |
| 9 | Дошкольная образовательная организация | 1-й мкр | 2040 | 1,1967 | 0,0536 | 1,2504 | Котельные №1, №2, №3 |
| 10 | Лянторский центр дополнительного образования | 1-й мкр | 2040 | 1,5956 | 0,0715 | 1,6671 | Котельные №1, №2, №3 |
| 11 | Детская школа искусств | 6-й мкр | 2040 | 0,1719 | 0,0077 | 0,1796 | Котельные №1, №2, №3 |
| 12 | МБУ СП «Спортивная школа №1» Сургутского района | 1-й мкр | 2040 | 0,0326 | 0,0015 | 0,0341 | Котельные №1, №2, №3 |
| 13 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 5-й мкр | 2040 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | Котельные №1, №2, №3 |
| 14 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | мкр. Национальный поселок | 2040 | 0,068 | 0,009 | 0,077 | Котельные №1, №2, №3 |
| 15 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 10-й мкр | 2040 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | Котельные №1, №2, №3 |
| 16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 1-й мкр | 2040 | 0,6108 | 0,0892 | 0,7 | Котельные №1, №2, №3 |
| 17 | Хоккейный корт | 9-й мкр | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Котельные №1, №2, №3 |
| 18 | Плавательный бассейн | 9-й мкр | 2040 | 0,214 | 0,031 | 0,245 | Котельные №1, №2, №3 |
| 19 | Спортивный комплекс МАУ СП «Спортивная школа №1» Сургутского района | 1-й мкр | 2040 | 0,0206 | 0,0009 | 0,0215 | Котельные №1, №2, №3 |
| 20 | Строительство фондохранилища Лянторского хантыйского этнографического музея | мкр. Эстонских Дорожников, д. 50 | 2033-2035 | 0,1640 | 0,0430 | 0,2070 | Котельные №1, №2, №3 |
| 21 | Центр единоборств | 5-й мкр | 2025 | 0,1460 | 0,0246 | 0,1706 | Котельные №1, №2, №3 |
| 22 | Строительство новых жилых объектов на месте сносимого ветхого и аварийного жилья | городское поселение Лянтор | 2028-2038 | 43,5182 | 7,2178 | 50,7360 | Котельные №1, №2, №3 |

- Прирост (с учетом сноса) перспективных нагрузок источников тепловой энергии городского поселения Лянтор (нарастающим итогом)

| Наименование | Нагрузка, Гкал/ч | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Лянтор | Всего | – | -1,160 | -2,572 | -3,176 | -2,329 | 2,142 | 5,123 | 7,021 | 9,189 | 10,799 | 9,204 | 8,629 | 11,528 | 15,123 | 25,211 | 34,754 | 34,754 | 43,159 |
|  | ОиВ | – | -0,994 | -2,203 | -2,720 | -1,960 | 1,871 | 4,423 | 6,047 | 7,903 | 9,280 | 7,915 | 7,386 | 9,855 | 12,932 | 21,565 | 29,824 | 29,824 | 37,576 |
|  | ГВС | – | -0,165 | -0,369 | -0,456 | -0,370 | 0,270 | 0,700 | 0,974 | 1,286 | 1,518 | 1,288 | 1,242 | 1,673 | 2,192 | 3,646 | 4,930 | 4,930 | 5,583 |
| Котельные №1, №2, №3 | Всего | – | -1,160 | -2,572 | -3,176 | -2,329 | 2,142 | 5,123 | 7,021 | 9,189 | 10,799 | 9,204 | 8,629 | 11,528 | 15,123 | 25,211 | 34,754 | 34,754 | 43,159 |
|  | ОиВ | – | -0,994 | -2,203 | -2,720 | -1,960 | 1,871 | 4,423 | 6,047 | 7,903 | 9,280 | 7,915 | 7,386 | 9,855 | 12,932 | 21,565 | 29,824 | 29,824 | 37,576 |
|  | ГВС | – | -0,165 | -0,369 | -0,456 | -0,370 | 0,270 | 0,700 | 0,974 | 1,286 | 1,518 | 1,288 | 1,242 | 1,673 | 2,192 | 3,646 | 4,930 | 4,930 | 5,583 |
| Котельная ДЕВ-25 | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Автоматизированная паровая котельная | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

- Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на территории городского поселения Лянтор на период актуализации схемы теплоснабжения (накопительным итогом), Гкал

| Наименование | Потребление ТЭ, Гкал | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Лянтор | Всего | – | -4141,81 | -9197,13 | -11358,52 | -8501,81 | 7480,14 | 18151,73 | 24945,18 | 32705,03 | 38465,86 | 32756,93 | 30876,66 | 41318,50 | 54185,97 | 90291,83 | 124006,95 | 124006,95 | 151382,24 |
|  | ОиВ | – | -2864,25 | -6346,64 | -7835,68 | -5645,62 | 5390,39 | 12741,49 | 17421,14 | 22766,49 | 26734,82 | 22802,24 | 21279,22 | 28390,22 | 37253,94 | 62125,37 | 85919,43 | 85919,43 | 108252,08 |
|  | ГВС | – | -1277,56 | -2850,49 | -3522,85 | -2856,19 | 2089,75 | 5410,24 | 7524,04 | 9938,54 | 11731,04 | 9954,69 | 9597,44 | 12928,28 | 16932,03 | 28166,47 | 38087,52 | 38087,52 | 43130,16 |
| Котельные №1, №2, №3 | Всего | – | -4141,81 | -9197,13 | -11358,52 | -8501,81 | 7480,14 | 18151,73 | 24945,18 | 32705,03 | 38465,86 | 32756,93 | 30876,66 | 41318,50 | 54185,97 | 90291,83 | 124006,95 | 124006,95 | 151382,24 |
|  | ОиВ | – | -2864,25 | -6346,64 | -7835,68 | -5645,62 | 5390,39 | 12741,49 | 17421,14 | 22766,49 | 26734,82 | 22802,24 | 21279,22 | 28390,22 | 37253,94 | 62125,37 | 85919,43 | 85919,43 | 108252,08 |
|  | ГВС | – | -1277,56 | -2850,49 | -3522,85 | -2856,19 | 2089,75 | 5410,24 | 7524,04 | 9938,54 | 11731,04 | 9954,69 | 9597,44 | 12928,28 | 16932,03 | 28166,47 | 38087,52 | 38087,52 | 43130,16 |
| Котельная ДЕВ-25 | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Автоматизированная паровая котельная | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

- Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии городского поселения Лянтор (нарастающим итогом), т/ч

| Наименование | Нагрузка, т/ч | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Лянтор | Всего | – | -50,794 | -112,719 | -139,196 | -103,035 | 92,877 | 223,598 | 306,814 | 401,868 | 472,435 | 402,504 | 378,274 | 505,751 | 663,371 | 1105,648 | 1521,633 | 1521,633 | 1875,230 |
|  | ОиВ | – | -39,770 | -88,122 | -108,797 | -78,388 | 74,844 | 176,913 | 241,889 | 316,108 | 371,207 | 316,604 | 295,457 | 394,192 | 517,263 | 862,597 | 1192,973 | 1192,973 | 1503,057 |
|  | ГВС | – | -11,024 | -24,597 | -30,399 | -24,646 | 18,033 | 46,685 | 64,926 | 85,760 | 101,228 | 85,900 | 82,817 | 111,559 | 146,108 | 243,051 | 328,660 | 328,660 | 372,173 |
| Котельные №1, №2, №3 | Всего | – | -50,794 | -112,719 | -139,196 | -103,035 | 92,877 | 223,598 | 306,814 | 401,868 | 472,435 | 402,504 | 378,274 | 505,751 | 663,371 | 1105,648 | 1521,633 | 1521,633 | 1875,230 |
|  | ОиВ | – | -39,770 | -88,122 | -108,797 | -78,388 | 74,844 | 176,913 | 241,889 | 316,108 | 371,207 | 316,604 | 295,457 | 394,192 | 517,263 | 862,597 | 1192,973 | 1192,973 | 1503,057 |
|  | ГВС | – | -11,024 | -24,597 | -30,399 | -24,646 | 18,033 | 46,685 | 64,926 | 85,760 | 101,228 | 85,900 | 82,817 | 111,559 | 146,108 | 243,051 | 328,660 | 328,660 | 372,173 |
| Котельная ДЕВ-25 | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Автоматизированная паровая котельная | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таким образом, увеличение объема потребления тепловой энергии суммарно по муниципальному образованию за период 2024-2040 гг. составит 151382,24 Гкал.

Планируемый прирост тепловой нагрузки, подключенной к котельным городского поселения Лянтор к 2040 году составит 43,159 Гкал/ч.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственная территория городского поселения Лянтор представлена промзоной, в которой тепловая нагрузка потребителей обеспечивается от котельной ДЕВ-25 и автоматизированной паровой котельной ЦТС НГДУ «Лянторнефть».

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

Показатель спроса на тепловую энергию, потребителям производственной территории от котельных ДЕВ-25 и автоматизированной паровой котельной представлены в таблицах 5 - 8.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источников тепловой энергии и нагрузки, которая к ним подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлено в таблице 9.

- Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 |
| --- | --- | --- |
| ЛГ МУП «УТВиВ» |
| Котельные №1, №2, №3 | 0,0181 | 0,0288 |
| НГДУ «Лянторнефть» |
| Котельная ДЕВ-25 | 0,0068 | 0,0077 |
| Автоматизированная паровая котельная | 0,0021 | 0,0021 |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время в городском поселении Лянтор действует две системы централизованного теплоснабжения потребителей. Деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют две теплоснабжающие организации:

- Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление теплоснабжения и водоотведения» (далее – ЛГ МУП «УТВиВ»);

- Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» (далее НГДУ «Лянторнефть»).

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице 10.

- Структура систем централизованного теплоснабжения городского поселения Лянтор

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул. Магистральная, 12/2 | ЛГ МУП «УТВиВ» |
|  | Котельная №2 | ул. Озерная, 24 |  |
|  | Котельная №3 | ул. Магистральная, 12/1 |  |
| 2 | Котельная ДЕВ-25 | ул. Дорожников 25 | НГДУ «Лянторнефть» |
|  | Автоматизированная паровая котельная | ул. Дорожников 25 |  |

Котельные №1, №2, №3 и тепловые сети системы теплоснабжения городского поселения Лянтор эксплуатируются ЛГ МУП «УТВиВ» на праве хозяйственного ведения. Тепловые сети котельных №1, №2 и №3 закольцованы между собой, поэтому разделение их зон действия является условным.

Котельная ДЕВ-25, паровая котельная и магистральные тепловые сети промзоны городского поселения Лянтор эксплуатируются и принадлежат на праве собственности НГДУ «Лянторнефть».

В перспективе зоны теплоснабжения централизованных теплоисточников сохраняются практически в существующих границах. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников на месте сносимых зданий.

Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, который является публичным.

На перспективу до 2040 года, согласно Генеральному плану городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запланировано строительство новой котельной, с паровыми и водогрейными котлоагрегатами.

Зоны эксплуатационной ответственности на территории городского поселения Лянтор представлены на рисунках 2 и 3.

      - Зона эксплуатационной ответственности ЛГ МУП «УТВиВ»

      - Зона эксплуатационной ответственности НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территориях городского поселения Лянтор, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском поселении Лянтор сформированы в микрорайоне №8 и в существующей застройке микрорайона №9. Теплоснабжение расположенных в нем зданий осуществляется от индивидуальных электрических, твердотопливных и работающих на жидком топливе котлов.

На перспективу до 2040 года согласно Генеральному плану городского поселения Лянтор, зона действия индивидуального теплоснабжения расширяется за счет строительства новых жилых домов в микрорайонах №9 и №11.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

- определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТ) с разделением по зонам действия источников;

- полученные нагрузки суммируются с расчетными значениями потерь мощности;

- анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности нетто котельных. По результатам анализа определяется процент резерва («-» дефицита) располагаемой мощности (нетто) источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории городского поселения Лянтор на расчетный срок до 2040 года представлены в таблице 11.

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории городского поселения Лянтор

| Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛГ МУП «УТВиВ» |
| Котельные №1, №2, №3 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 2,101 | 1,906 | 1,868 | 1,853 | 1,875 | 1,992 | 2,071 | 2,121 | 2,178 | 2,220 | 2,178 | 2,163 | 2,239 | 2,334 | 2,599 | 2,849 | 2,849 | 3,070 |
| то же в % | % | 1,00% | 0,91% | 0,89% | 0,88% | 0,89% | 0,95% | 0,99% | 1,01% | 1,04% | 1,06% | 1,04% | 1,03% | 1,07% | 1,11% | 1,24% | 1,36% | 1,36% | 1,46% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 207,909 | 208,104 | 208,142 | 208,157 | 208,135 | 208,018 | 207,939 | 207,889 | 207,832 | 207,790 | 207,832 | 207,847 | 207,771 | 207,676 | 207,411 | 207,161 | 207,161 | 206,940 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 7,900 | 7,198 | 7,058 | 6,998 | 7,082 | 7,525 | 7,821 | 8,010 | 8,225 | 8,385 | 8,226 | 8,169 | 8,457 | 8,814 | 9,815 | 10,763 | 10,763 | 11,597 |
| то же в % | % | 9,55% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 74,825 | 73,516 | 72,084 | 71,472 | 72,330 | 76,863 | 79,886 | 81,810 | 84,008 | 85,640 | 84,023 | 83,440 | 86,379 | 90,024 | 100,252 | 109,927 | 109,927 | 118,449 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 82,725 | 80,714 | 79,141 | 78,469 | 79,411 | 84,388 | 87,707 | 89,820 | 92,233 | 94,025 | 92,249 | 91,609 | 94,837 | 98,838 | 110,067 | 120,690 | 120,690 | 130,046 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 125,184 | 127,391 | 129,000 | 129,688 | 128,724 | 123,629 | 120,232 | 118,070 | 115,599 | 113,766 | 115,583 | 116,238 | 112,934 | 108,838 | 97,344 | 86,470 | 86,470 | 76,894 |
|  | % | 60,21% | 61,21% | 61,98% | 62,30% | 61,85% | 59,43% | 57,82% | 56,79% | 55,62% | 54,75% | 55,61% | 55,92% | 54,36% | 52,41% | 46,93% | 41,74% | 41,74% | 37,16% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 170,409 | 170,604 | 170,642 | 170,657 | 170,635 | 170,518 | 170,439 | 170,389 | 170,332 | 170,290 | 170,332 | 170,347 | 170,271 | 170,176 | 169,911 | 169,661 | 169,661 | 169,440 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 95,615 | 97,684 | 99,141 | 99,764 | 98,891 | 94,277 | 91,200 | 89,242 | 87,004 | 85,343 | 86,989 | 87,583 | 84,591 | 80,881 | 70,471 | 60,623 | 60,623 | 51,949 |
|  | % | 56,11% | 57,26% | 58,10% | 58,46% | 57,95% | 55,29% | 53,51% | 52,38% | 51,08% | 50,12% | 51,07% | 51,41% | 49,68% | 47,53% | 41,48% | 35,73% | 35,73% | 30,66% |
| НГДУ «Лянторнефть» |
| Котельная ДЕВ-25 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,513 | 0,580 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| то же в % | % | 0,91% | 1,02% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 56,087 | 56,020 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 | 56,017 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,130 | 1,284 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| то же в % | % | 5,00% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 21,470 | 24,241 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 22,601 | 25,525 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 | 25,673 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 33,486 | 30,495 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 | 30,344 |
|  | % | 59,70% | 54,44% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 41,937 | 41,870 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 | 41,867 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 21,612 | 18,914 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 | 18,779 |
|  | % | 51,53% | 45,17% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% | 44,85% |
| Автоматизированная паровая котельная |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0092 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
| то же в % | % | 0,224% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,1008 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | 4,101 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,019 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| то же в % | % | 4,96% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,3768 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 | 0,3689 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,724 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 |
|  | % | 90,81% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 1,707 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 |
|  | % | 83,44% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% | 83,83% |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Раздел «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений» для муниципального образования не актуален, так как зона действия источников тепловой энергии расположена в границах городского поселения Лянтор.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории городского поселения на расчетный срок до 2040 года представлены в таблице 11.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Ограничения тепловой мощности котельных ЛГ МУП «УТВиВ» связаны с превышением нормативного срока эксплуатации и высоким износом основного оборудования. Котлоагрегаты котельных ЛГ МУП «УТВиВ» регулярно проходят гидравлические испытания по результатам которых составляются режимные карты работы.

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 12.

- Характеристики тепловой мощности котельных ЛГ МУП «УТВиВ»

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 91,97 | 59,84 | 150 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | – | – | – |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 44,9 | 55,01 | 110,10 |

Котельные НГДУ «Лянторнефть» не имеют технических ограничений тепловой мощности. Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 13.

- Характеристики тепловой мощности котельных НГДУ «Лянторнефть»

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная ДЕВ-25 | Автоматизированная паровая котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 56,6 | 4,11 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | – | – |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 56,6 | 4,11 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии на территории городского поселения Лянтор на расчетный срок до 2040 года представлены в таблице 11.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто на территории городского поселения Лянтор на расчетный срок до 2040 года представлены в таблице 11.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на территории городского поселения Лянтор на расчетный срок до 2040 года представлена в таблице 11.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды на территории городского поселения Лянтор на расчетный срок до 2040 года представлены в таблице 11.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой, а также данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто на территории городского поселения Лянтор на расчетный срок до 2040 года представлены в таблице 11.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в разделе 1.2 настоящего документа.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: "Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения".

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019 г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» к схеме теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2040 года.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных городского поселения Лянтор с разбивкой по сценариям, описанным в Главе Схемы теплоснабжения, представлены в таблицах 14 и 15.

- Балансы производительности водоподготовительных установок котельных городского поселения Лянтор (Сценарий 1)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Котельные №1, №2, №3 |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 2,20 | 3,35 | 111,80 | 111,25 | 2,33 | 21,26 | 21,75 | 2,66 | 1,98 | 10,96 | 3,48 | 5,46 | 15,67 | 29,97 | 1,62 | 16,01 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 20,870 | 20,773 | 19,924 | 19,357 | 19,094 | 18,862 | 18,563 | 18,284 | 18,078 | 17,901 | 17,752 | 17,590 | 17,438 | 17,317 | 17,237 | 17,089 | 16,984 | 16,842 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 11,144 | 11,149 | 11,158 | 11,437 | 11,715 | 11,721 | 11,774 | 11,829 | 11,835 | 11,840 | 11,868 | 11,876 | 11,890 | 11,929 | 12,004 | 12,008 | 12,048 | 12,048 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 9,726 | 9,624 | 8,767 | 7,920 | 7,379 | 7,141 | 6,789 | 6,456 | 6,243 | 6,061 | 5,885 | 5,714 | 5,548 | 5,388 | 5,233 | 5,081 | 4,935 | 4,794 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 20,870 | 20,773 | 19,924 | 19,357 | 19,094 | 18,862 | 18,563 | 18,284 | 18,078 | 17,901 | 17,752 | 17,590 | 17,438 | 17,317 | 17,237 | 17,089 | 16,984 | 16,842 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 89,150 | 89,194 | 89,261 | 91,497 | 93,722 | 93,768 | 94,194 | 94,629 | 94,682 | 94,721 | 94,941 | 95,010 | 95,119 | 95,433 | 96,032 | 96,065 | 96,385 | 96,385 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 110,02 | 109,97 | 109,19 | 110,85 | 112,82 | 112,63 | 112,76 | 112,91 | 112,76 | 112,62 | 112,69 | 112,60 | 112,56 | 112,75 | 113,27 | 113,15 | 113,37 | 113,23 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | 479,13 | 479,23 | 480,08 | 480,64 | 480,91 | 481,14 | 481,44 | 481,72 | 481,92 | 482,10 | 482,25 | 482,41 | 482,56 | 482,68 | 482,76 | 482,91 | 483,02 | 483,16 |
| Доля резерва | % | 95,83% | 95,85% | 96,02% | 96,13% | 96,18% | 96,23% | 96,29% | 96,34% | 96,38% | 96,42% | 96,45% | 96,48% | 96,51% | 96,54% | 96,55% | 96,58% | 96,60% | 96,63% |
| Котельная ДЕВ-25 и автоматизированная паровая котельная |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 |
| Доля резерва | % | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% |

- Балансы производительности водоподготовительных установок котельных городского поселения Лянтор (Сценарий 2)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Котельные №1, №2, №3 |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Перевод нагрузки на новую котельную |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 2,20 | 3,35 | 111,80 | 111,25 | 2,33 | 21,26 | 21,75 | 2,66 | 1,98 | 10,96 | 3,48 | 5,46 | 15,67 | 29,97 | 1,62 | 158,70 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 20,870 | 20,773 | 19,924 | 19,357 | 19,094 | 18,862 | 18,563 | 18,284 | 18,078 | 17,901 | 17,752 | 17,590 | 17,438 | 17,317 | 17,237 | 17,089 | 17,344 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 11,144 | 11,149 | 11,158 | 11,437 | 11,715 | 11,721 | 11,774 | 11,829 | 11,835 | 11,840 | 11,868 | 11,876 | 11,890 | 11,929 | 12,004 | 12,008 | 12,405 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 9,726 | 9,624 | 8,767 | 7,920 | 7,379 | 7,141 | 6,789 | 6,456 | 6,243 | 6,061 | 5,885 | 5,714 | 5,548 | 5,388 | 5,233 | 5,081 | 4,940 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 20,870 | 20,773 | 19,924 | 19,357 | 19,094 | 18,862 | 18,563 | 18,284 | 18,078 | 17,901 | 17,752 | 17,590 | 17,438 | 17,317 | 17,237 | 17,089 | 17,344 |  |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 89,150 | 89,194 | 89,261 | 91,497 | 93,722 | 93,768 | 94,194 | 94,629 | 94,682 | 94,721 | 94,941 | 95,010 | 95,119 | 95,433 | 96,032 | 96,065 | 99,239 |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 110,02 | 109,97 | 109,19 | 110,85 | 112,82 | 112,63 | 112,76 | 112,91 | 112,76 | 112,62 | 112,69 | 112,60 | 112,56 | 112,75 | 113,27 | 113,15 | 116,58 |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | 479,13 | 479,23 | 480,08 | 480,64 | 480,91 | 481,14 | 481,44 | 481,72 | 481,92 | 482,10 | 482,25 | 482,41 | 482,56 | 482,68 | 482,76 | 482,91 | 482,66 |  |
| Доля резерва | % | 95,83% | 95,85% | 96,02% | 96,13% | 96,18% | 96,23% | 96,29% | 96,34% | 96,38% | 96,42% | 96,45% | 96,48% | 96,51% | 96,54% | 96,55% | 96,58% | 96,53% |  |
| Новая котельная на площадке котельной №1 |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | – | 500 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  | 300 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м |  | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч |  | 17,207 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч |  | 12,405 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч |  | 4,802 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч |  | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч |  | 17,207 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч |  | 99,239 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч |  | 116,45 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч |  | 482,79 |
| Доля резерва | % |  | 96,56% |
| Котельная ДЕВ-25 и автоматизированная паровая котельная |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 | 8,749 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 | 71,251 |
| Доля резерва | % | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% | 89,06% |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, если другое не предусмотрено проектными либо эксплуатационными решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника теплоснабжения, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Требуемые объемы аварийной подпитки тепловых сетей на расчетный период актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблицах 14 и 15.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Описание сценариев развития теплоснабжения г. Лянтор

Настоящей схемой теплоснабжения рассматриваются два наиболее вероятных сценария развития городского поселения Лянтор:

Сценарий 1: Сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения с модернизацией основного и вспомогательного оборудования систем централизованного теплоснабжения.

Сценарий 2: Строительство нового источника теплоснабжения, с переключением котельных №1, №2, №3 на новую котельную и сохранение существующего положения в сфере теплоэнергетики на территории промышленной зоны городского поселения Лянтор.

При этом стоит учитывать тот факт, что независимо от сценария развития на рассматриваемую перспективу потребуется перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса, а также прокладка новых и перекладка существующих (с увеличением диаметра) тепловых сетей с целью подключения перспективных потребителей. Мероприятия в отношении тепловых сетей от источников тепловой энергии на территории городского поселения Лянтор описаны в Главе 8 настоящего документа.

При дальнейших актуализациях схемы теплоснабжения по уточненным данным о перспективном развитии территорий городского поселения Лянтор может потребоваться реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов.

Сценарий №1: Сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения с модернизацией основного и вспомогательного оборудования систем централизованного теплоснабжения

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей городского поселения Лянтор в рамках Сценария 1 предлагается модернизация существующих источников тепловой энергии.

Котельная №1

На котельной установлены четыре водогрейных котла ДЕВ-25-14 ГМ и два паровых котла ДЕ-25-14 ГМ. В 2022-2023 гг. водогрейные и паровые котлы прошли экспертизу промышленной безопасности.

Принимая во внимание срок эксплуатации установленных котлоагрегатов данным сценарием развития в отношении котельной №1 предусматриваются следующие мероприятия:

– капитальный ремонт котла №1 в 2028 году;

– капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №2 с последующей теплотехнической наладкой в 2026 году;

– капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №3 в 2024 году;

– капитальный ремонт парового котла №5 в 2029-2030 гг.

На основании Генерального плана городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрено строительство новой котельной с паровыми и водогрейными котлами (на месте предусмотренной к сносу котельной №1) с установленной мощность 90 Гкал/ч. Ввод нового источника тепловой энергии запланирован на расчетный срок действия Генерального плана до 2040 года. Стоимость котельной отражена в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Лянтор и составляет 320000 тыс. руб.

Котельная №2

На котельной №2 установлены четыре водогрейных котлоагрегата марки ДЕВ-25-14 ГМ. В 2021-2023 гг. водогрейные и паровые котлы прошли экспертизу промышленной безопасности.

С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей настоящим сценарием предусматривается поэтапный капитальный ремонт котлоагрегатов с последующей их наладкой:

1 этап – капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода и теплотехническая наладка котлоагрегата №4 в течение 2025 года;

2 этап – капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода и теплотехническая наладка котлоагрегатов №1 и №2 в 2027-2028 гг.

Помимо вышеуказанных мероприятий на 2025-2026 гг. запланировано выполнение работ по модернизации котлов №1, №2, №3, №4 в части замены системы АСУТП.

Данное решение позволит распределить финансовые и трудовые ресурсы теплоснабжающей организации с целью проведения полного объема работ в рамках этапов за летний (неотопительный) период.

Котельная №3

Срок эксплуатации основного оборудования котельной составляет на момент актуализации схемы теплоснабжения более 30 лет. На котельной установлены три водогрейных котла марки КВГМ-50. С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей настоящим сценарием предусматривается поэтапный капитальный ремонт и техническая наладка котлов в период 2024-2030 гг.

Котельная ДЕВ-25

Котельная ДЕВ-25 расположенная в промышленной зоне городского поселения Лянтор в настоящее время обладает достаточным резервом тепловой мощности «нетто». На перспективу резерва тепловой мощности «нетто» будет достаточно для покрытия тепловой нагрузки. Основное оборудование котельной представлено водогрейными котлами марки ДЕВ-25-14 ГМ, срок эксплуатации которого превышает 20 лет. Принимая во внимание срок эксплуатации основного оборудования, предлагается капитальный ремонт котельной ДЕВ-25 для повышения надежности теплоснабжения потребителей промышленной зоны.

Автоматизированная паровая котельная

Автоматизированная паровая котельная промышленной зоны городского поселения Лянтор оснащена двумя паровыми котлами марки ALBA D05-3500, введенными в эксплуатацию в 2018 году. Котельная в полной мере обеспечивает подключенных потребителей тепловой энергией с надлежащим уровнем резервирования. В рамках сценария предусматривается сохранение существующего состояния в виду отсутствия необходимости проведения мероприятий по повышению качества обеспечения тепловой энергией.

Сценарий №2: Строительство нового источника теплоснабжения, с переключением котельных №1, №2, №3 на новую котельную и сохранение существующего положения в сфере теплоэнергетики на территории промышленной зоны городского поселения Лянтор

Сценарий 2 подразумевает строительство нового источника выработки тепловой энергии с переключением существующих котельных №1, №2, №3 ЛГ МУП «УТВиВ» на новую котельную. Положение в сфере теплоснабжения промышленной зоны принимается согласно Сценарию 1.

Строительство нового источника теплоснабжения предусматривается в период 2035-2040 гг. Новый источник тепловой энергии предусматривает в своем составе блок водогрейных котлов суммарной установленной мощность 180 Гкал/ч и блок паровых котлов суммарной установленной мощностью 30 Гкал/ч. Состав основного и вспомогательного оборудования будет определятся на стадии проектных работ. Строительство предполагается осуществлять за счет средств бюджета различных уровней. Стоимость строительства оценивается ориентировочно в 2856838,23 тыс. руб.

При реализации данного сценария сохраняются мероприятия Сценария №1 по модернизации существующих источников теплоснабжения, реконструкции сетей теплоснабжения в связи с эксплуатационным износом и строительство новых и перекладка существующих участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения Лянтор

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, представленных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского поселения Лянтор для сценария 1 и 2 по показателям:

•	затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

•	затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

•	ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии,

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития системы теплоснабжения городского поселения Лянтор является Сценарий 1.

Данный сценарий позволяет обеспечить:

– снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой энергии по ряду источников;

– меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Согласно принятому первому сценарию развития системы теплоснабжения городского поселения Лянтор планируется строительство новой котельной, с установленной мощностью 90 Гкал/ч и переключением в 2040 году на нее нагрузки от котельной №1, которая согласно Генеральному плану предусмотрена к сносу. Ввод нового источника тепловой энергии запланирован на расчетный срок действия Генерального плана до 2040 года.

В рамках Сценария 2 предполагается строительство нового источника выработки тепловой энергии с переключением существующих котельных №1, №2, №3 ЛГ МУП «УТВиВ» на новую котельную. Строительство нового источника теплоснабжения предусматривается в период 2035-2040 гг.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Схемой предусматриваются мероприятия, которые обеспечат качественное и бесперебойное обеспечение услугой теплоснабжения перспективных потребителей. Мероприятия представлены в таблице 16.

- Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

| № п/п | Технические мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НГДУ «Лянторнефть» |
| 1 | Реконструкция котельной №25 | Определяются на стадии проектирования | 70 000,00 | 2026-2027 |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения, энергетической эффективности и технического уровня объектов по сценариям 1 и 2, представлены в таблице 17.

- Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения. Сценарий 1 и 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения всего, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1 | Капитальный ремонт АСУТП котлов ДЕВ-25ГМ ст. №5,6 | Определяются на стадии проектирования | 10 000,00 | 2025 |
| 2 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №26 | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 10 000,00 | 2025 |
| 3 | Капитальный ремонт блок-понтона №1 | Определяются на стадии проектирования | 6 943,81 | 2024 |
| 4 | Покупка и монтаж деаэратора ДА-50 в комплекте с охладителем выпара на блоки №2, 3 котельной №1 | Деаэратор ДА-50 | 5 148,32 | 2026-2027 |
| 5 | Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных №1 | 6 ед. | 1 007,28 | 2025-2026 |
| 6 | Ремонт изоляции наружных и внутренних паропроводов Блоков №1-3 котельной №1 | Определяются на стадии проектирования | 671,52 | 2025 |
| 7 | Замена Вентилятор ВДН-11,2 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями на котельную № 1 котел №6 | Определяются на стадии проектирования | 1 119,20 | 2025 |
| 8 | Замена дымососа ДН-12,5 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями. на котельную № 1 котел №6 | Определяются на стадии проектирования | 1 119,20 | 2025 |
| 9 | Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №2 котельной №1 | Определяются на стадии проектирования | 7 212,95 | 2026 |
| 10 | Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №3 котельной №1 | Определяются на стадии проектирования | 7 657,24 | 2024 |
| 11 | Капитальный ремонт котла №1 котельной №1 | Определяются на стадии проектирования | 7 781,13 | 2028 |
| 12 | Теплотехническая наладка котла №2 котельной №1 | После проведения кап. ремонта | 285,40 | 2026 |
| 13 | Покупка и монтаж вентилятора в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,3,4 | ВДН – 11,2 | 4 476,80 | 2024-2027 |
| 14 | Покупка и монтаж теплообменного аппарата №№5,3,4 | Пластинчатый теплообменник | 1 678,80 | 2024-2027 |
| 15 | Капитальный ремонт парового котла №5 | Определяются на стадии проектирования | 3494,12 | 2029-2030 |
| 16 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на насосы исходной воды №4,6 | Определяются на стадии проектирования | 2686,00 | 2025-2026 |
| 17 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на подпиточные насосы №1,2 | Определяются на стадии проектирования | 1 000,00 | 2025-2027 |
| 18 | Капитальный ремонт дымовой трубы №6 | Определяются на стадии проектирования | 556,00 | 2026-2027 |
| 19 | Обследование здания котельной | – | 265,00 | 2025 |
| Котельная №2 |
| 20 | Капитальный ремонт АСУТП котлов №№ 1,2,3,4 | Определяются на стадии проектирования | 20 000,00 | 2025-2026 |
| 21 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №102 | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 10 000,00 | 2026 |
| 22 | Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №1,2 | Определяются на стадии проектирования | 13 281,05 | 2027-2028 |
| 23 | Теплотехническая наладка котла №1, 2 | После проведения кап. ремонта | 570,00 | 2027-2028 |
| 24 | Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №4 | Определяются на стадии проектирования | 7 781,00 | 2025 |
| 25 | Теплотехническая наладка котла №4 | После проведения кап. ремонта | 285,00 | 2025 |
| 26 | Энергетическое обследование здания котельной №2 | – | 223,84 | 2026 |
| 27 | Ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, отмостки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, ремонт крыши) | Определяются на стадии проектирования | 10 072,80 | 2033-2034 |
| 28 | Покупка двигателя на насос №2 котельной № 2 | Определяются на стадии проектирования | 3 357,60 | 2025 |
| 29 | Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных №2 | 5 ед. | 2 686,08 | 2026-2028 |
| 30 | Покупка и монтаж дымососов в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,2,3 | ДН 12,5 | 3 357,60 | 2026-2030 |
| 31 | Покупка и монтаж вентиляторов в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,2,3,4 | ВДН – 11,2 | 4 476,80 | 2026-2030 |
|  | Котельная №3 |
| 32 | Капитальный ремонт котла №2 | Количество котлов, прошедших капитальный ремонт, 1 шт. | 40 000,00 | 2025 |
| 33 | Теплотехническая наладка котла №1, 2, 3 | После проведения кап. ремонта. | 300,00 | 2024 |
| 34 | Капитальный ремонт изоляции, внутренних воздуховодов котлов №1, 2, 3 | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 4 476,80 | 2025-2028 |
| 35 | Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоколя, отмостки стен, усиление несущих металлоконструкций, замена и увеличение количества оконных рам и стеклопакетов, ремонт крыши, утепление стен снаружи минеральными плитами обшивка сайдингом, ремонт крыши, ремонт межэтажных перекрытий) | Определяются на стадии проектирования | 25 741,60 | 2035-2036 |
| 36 | Капитальный ремонт котлов №1,3 | Определяются на стадии проектирования | 80 000,00 | 2029-2030 |
| 37 | Теплотехническая наладка котлов №1,3 | После проведения кап. ремонта | 570,79 | 2029-2030 |
| 38 | Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №3 | Определяются на стадии проектирования | 9 939,49 | 2024 |
| 39 | Покупка и монтаж дымососов в комплекте с электродвигателем котлов №1,2,3 | ДН 21 ГМ | 3 357,60 | 2024-2028 |
| 40 | Покупка и монтаж вентиляторов в комплекте с электродвигателем котлов №1,2,3 | ВДН – 15 | 3 357,60 | 2024-2028 |
| 41 | Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов 1,2,3 | 4 шт. | 2 400,00 | 2024-2028 |
| 42 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на подпиточные и исходные насосы | 4 шт. | 1 000,00 | 2024-2028 |
| 43 | Покупка и монтаж деаэратора ДА-50 в комплекте с охладителем выпара котельной №3 | 2 шт. | 3 600,00 | 2026-2029 |
| 44 | Обследование и проведение капитального ремонта крана мостового №12 с крановыми путями | – | 1 700,00 | 2025-2028 |
|  | ЦТП |
| 45 | Капитальный ремонт фасада здания ЦТП № 5 | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 1 744,27 | 2025-2027 |
| 46 | Реконструкция центральных тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-5, ЦТП-33 | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 93 091,13 | 2035-2040 |
| 47 | Капитальный ремонт ЦТП №9 | Определяются на стадии проектирования | 10 577,78 | 2027 |
| 48 | Капитальный ремонт ЦТП №56, №3, №6, №7 | Определяются на стадии проектирования | 51 246,38 | 2028-2030 |
| 49 | Капитальный ремонт ЦТП №13, №70, №73, №77 | Определяются на стадии проектирования | 53 329,63 | 2028-2030 |

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии представлены в таблицах 18 - 22.

- Технико-экономические показатели системы теплоснабжения котельных №1, №2, №3 (1 сценарий)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 74,825 | 73,516 | 72,084 | 71,472 | 72,330 | 76,863 | 79,886 | 81,810 | 84,008 | 85,640 | 84,023 | 83,440 | 86,379 | 90,024 | 100,252 | 109,927 | 109,927 | 118,449 |
| Собственные и хозяйственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 2,10 | 2,07 | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,16 | 2,24 | 2,29 | 2,35 | 2,40 | 2,35 | 2,34 | 2,42 | 2,52 | 2,80 | 3,07 | 3,07 | 3,31 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 7,900 | 7,802 | 7,665 | 7,540 | 7,570 | 8,008 | 8,296 | 8,444 | 8,625 | 8,765 | 8,582 | 8,508 | 8,789 | 9,131 | 10,138 | 11,096 | 11,064 | 11,898 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 265,311 | 280,088 | 273,978 | 271,152 | 274,460 | 293,795 | 306,692 | 314,787 | 324,073 | 330,984 | 323,994 | 321,638 | 334,253 | 349,785 | 393,519 | 434,433 | 434,330 | 467,816 |
| Собственные и хозяйственные нужды источника | тыс. Гкал | 6,572 | 6,460 | 6,336 | 6,277 | 6,348 | 6,742 | 7,006 | 7,170 | 7,359 | 7,500 | 7,357 | 7,305 | 7,561 | 7,877 | 8,770 | 9,615 | 9,612 | 10,355 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 258,739 | 273,628 | 267,643 | 264,875 | 268,113 | 287,052 | 299,687 | 307,617 | 316,714 | 323,484 | 316,637 | 314,334 | 326,692 | 341,908 | 384,749 | 424,819 | 424,718 | 457,460 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 24,708 | 24,401 | 23,973 | 23,582 | 23,677 | 25,046 | 25,949 | 26,411 | 26,977 | 27,414 | 26,843 | 26,609 | 27,489 | 28,559 | 31,707 | 34,706 | 34,605 | 37,215 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 234,031 | 249,227 | 243,669 | 241,293 | 244,436 | 262,006 | 273,738 | 281,206 | 289,737 | 296,070 | 289,794 | 287,725 | 299,203 | 313,349 | 353,042 | 390,113 | 390,113 | 420,246 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 161,85 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 152,97 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 165,96 | 164,71 | 164,72 | 164,72 | 164,72 | 164,69 | 164,67 | 164,66 | 164,65 | 164,64 | 164,65 | 164,65 | 164,63 | 164,62 | 164,58 | 164,55 | 164,55 | 156,43 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 42,940 | 45,069 | 44,086 | 43,631 | 44,163 | 47,274 | 49,350 | 50,652 | 52,147 | 53,259 | 52,134 | 51,755 | 53,785 | 56,284 | 63,321 | 69,905 | 69,888 | 71,562 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тут/тнт | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 37,079 | 38,917 | 38,068 | 37,676 | 38,135 | 40,822 | 42,614 | 43,739 | 45,029 | 45,989 | 45,018 | 44,691 | 46,443 | 48,601 | 54,678 | 60,363 | 60,349 | 61,794 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс. м3 | 4,194 | 4,399 | 4,591 | 4,770 | 4,957 | 5,151 | 5,352 | 5,561 | 5,779 | 6,005 | 6,240 | 6,484 | 6,737 | 7,000 | 7,274 | 7,559 | 7,854 | 8,161 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 155,511 | 171,184 | 174,767 | 179,727 | 189,033 | 210,261 | 228,074 | 243,247 | 260,214 | 276,154 | 280,891 | 289,752 | 312,890 | 340,232 | 397,737 | 456,259 | 473,986 | 504,314 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 664,489 | 686,859 | 717,229 | 744,850 | 773,342 | 802,504 | 833,182 | 865,012 | 898,103 | 932,731 | 969,279 | 1007,047 | 1045,745 | 1085,792 | 1126,602 | 1169,558 | 1214,998 | 1200,046 |

- Технико-экономические показатели системы теплоснабжения котельных №1, №2, №3 (2 сценарий)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 74,825 | 73,516 | 72,084 | 71,472 | 72,330 | 76,863 | 79,886 | 81,810 | 84,008 | 85,640 | 84,023 | 83,440 | 86,379 | 90,024 | 100,252 | 109,927 | 109,927 | Перевод нагрузки на новую котельную |
| Собственные и хозяйственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 2,10 | 2,07 | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,16 | 2,24 | 2,29 | 2,35 | 2,40 | 2,35 | 2,34 | 2,42 | 2,52 | 2,80 | 3,07 | 3,07 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 7,900 | 7,802 | 7,665 | 7,540 | 7,570 | 8,008 | 8,296 | 8,444 | 8,625 | 8,765 | 8,582 | 8,508 | 8,789 | 9,131 | 10,138 | 11,096 | 11,050 |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 265,311 | 280,088 | 273,978 | 271,152 | 274,460 | 293,795 | 306,692 | 314,787 | 324,073 | 330,984 | 323,994 | 321,638 | 334,253 | 349,785 | 393,519 | 434,433 | 434,285 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды источника | тыс. Гкал | 6,572 | 6,460 | 6,336 | 6,277 | 6,348 | 6,742 | 7,006 | 7,170 | 7,359 | 7,500 | 7,357 | 7,305 | 7,561 | 7,877 | 8,770 | 9,615 | 9,611 |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 258,739 | 273,628 | 267,643 | 264,875 | 268,113 | 287,052 | 299,687 | 307,617 | 316,714 | 323,484 | 316,637 | 314,334 | 326,692 | 341,908 | 384,749 | 424,819 | 424,674 |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 24,708 | 24,401 | 23,973 | 23,582 | 23,677 | 25,046 | 25,949 | 26,411 | 26,977 | 27,414 | 26,843 | 26,609 | 27,489 | 28,559 | 31,707 | 34,706 | 34,561 |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 234,031 | 249,227 | 243,669 | 241,293 | 244,436 | 262,006 | 273,738 | 281,206 | 289,737 | 296,070 | 289,794 | 287,725 | 299,203 | 313,349 | 353,042 | 390,113 | 390,113 |  |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 161,85 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 165,96 | 164,71 | 164,72 | 164,72 | 164,72 | 164,69 | 164,67 | 164,66 | 164,65 | 164,64 | 164,65 | 164,65 | 164,63 | 164,62 | 164,58 | 164,55 | 164,55 |  |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 42,940 | 45,069 | 44,086 | 43,631 | 44,163 | 47,274 | 49,350 | 50,652 | 52,147 | 53,259 | 52,134 | 51,755 | 53,785 | 56,284 | 63,321 | 69,905 | 69,881 |  |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тут/тнт | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |  |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 37,079 | 38,917 | 38,068 | 37,676 | 38,135 | 40,822 | 42,614 | 43,739 | 45,029 | 45,989 | 45,018 | 44,691 | 46,443 | 48,601 | 54,678 | 60,363 | 60,342 |  |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс. м3 | 4,194 | 4,399 | 4,591 | 4,770 | 4,957 | 5,151 | 5,352 | 5,561 | 5,779 | 6,005 | 6,240 | 6,484 | 6,737 | 7,000 | 7,274 | 7,559 | 7,854 |  |
| Затраты на топливо | млн руб. | 155,511 | 171,184 | 174,767 | 179,727 | 189,033 | 210,261 | 228,074 | 243,247 | 260,214 | 276,154 | 280,891 | 289,752 | 312,890 | 340,232 | 397,737 | 456,259 | 473,937 |  |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 664,489 | 686,859 | 717,229 | 744,850 | 773,342 | 802,504 | 833,182 | 865,012 | 898,103 | 932,731 | 969,279 | 1007,047 | 1045,745 | 1085,792 | 1126,602 | 1169,558 | 1214,871 |  |

- Технико-экономические показатели системы теплоснабжения новой перспективной котельной (2 сценарий)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | – | 118,449 |
| Собственные и хозяйственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч |  | 3,31 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 11,884 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал |  | 467,770 |
| Собственные и хозяйственные нужды источника | тыс. Гкал |  | 10,354 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал |  | 457,415 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал |  | 37,170 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал |  | 420,246 |
| Структура топливного баланса | % |  | 100% |
| Природный газ | % |  | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  | 155,00 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал |  | 158,51 |
| Расход условного топлива | тыс. тут |  | 72,504 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |
| Природный газ | тут/тнт |  | 1,158 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 |  | 62,608 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс. м3 |  | 8,161 |
| Затраты на топливо | млн руб. |  | 510,956 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал |  | 1215,852 |

- Технико-экономические показатели системы теплоснабжения котельной ДЕВ-25 (1 и 2 сценарии)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 21,470 | 24,241 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 |
| Собственные и хозяйственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,513 | 0,580 | 0,584 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,581 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,130 | 1,284 | 1,308 | 1,304 | 1,300 | 1,295 | 1,290 | 1,285 | 1,279 | 1,273 | 1,267 | 1,260 | 1,253 | 1,245 | 1,238 | 1,230 | 1,221 | 1,213 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 66,544 | 75,156 | 75,638 | 75,626 | 75,613 | 75,600 | 75,585 | 75,569 | 75,552 | 75,534 | 75,516 | 75,496 | 75,475 | 75,453 | 75,431 | 75,407 | 75,382 | 75,357 |
| Собственные и хозяйственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,478 | 1,669 | 1,680 | 1,680 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,677 | 1,677 | 1,676 | 1,676 | 1,675 | 1,675 | 1,674 | 1,674 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 65,066 | 73,486 | 73,958 | 73,946 | 73,934 | 73,920 | 73,906 | 73,891 | 73,874 | 73,857 | 73,838 | 73,819 | 73,799 | 73,778 | 73,755 | 73,732 | 73,708 | 73,683 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3,254 | 3,697 | 3,766 | 3,754 | 3,742 | 3,728 | 3,714 | 3,699 | 3,682 | 3,665 | 3,646 | 3,627 | 3,607 | 3,586 | 3,563 | 3,540 | 3,516 | 3,491 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 61,812 | 69,789 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 | 70,192 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 157,28 | 157,33 | 157,44 | 157,41 | 157,38 | 157,36 | 157,32 | 157,29 | 157,26 | 157,22 | 157,18 | 157,14 | 157,10 | 157,05 | 157,00 | 156,95 | 156,90 | 156,85 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 9,722 | 10,980 | 11,051 | 11,049 | 11,047 | 11,045 | 11,043 | 11,041 | 11,038 | 11,036 | 11,033 | 11,030 | 11,027 | 11,024 | 11,020 | 11,017 | 11,013 | 11,010 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тут/тнт | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 8,395 | 9,481 | 9,542 | 9,541 | 9,539 | 9,537 | 9,536 | 9,534 | 9,532 | 9,529 | 9,527 | 9,524 | 9,522 | 9,519 | 9,516 | 9,513 | 9,510 | 9,507 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс. м3 | 2,527 | 2,690 | 2,807 | 2,917 | 3,031 | 3,150 | 3,273 | 3,401 | 3,534 | 3,672 | 3,815 | 3,965 | 4,120 | 4,281 | 4,448 | 4,622 | 4,803 | 4,991 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 21,217 | 25,503 | 26,788 | 27,831 | 28,915 | 30,040 | 31,208 | 32,422 | 33,682 | 34,991 | 36,350 | 37,761 | 39,227 | 40,749 | 42,330 | 43,971 | 45,675 | 47,445 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 343,244 | 365,431 | 381,644 | 396,505 | 411,938 | 427,967 | 444,613 | 461,901 | 479,855 | 498,500 | 517,863 | 537,971 | 558,852 | 580,536 | 603,053 | 626,436 | 650,717 | 675,930 |

- Технико-экономические показатели системы теплоснабжения автоматизированной паровой котельной (1 и 2 сценарии)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Собственные и хозяйственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,509 | 2,554 | 3,092 | 3,093 | 3,094 | 3,094 | 3,095 | 3,096 | 3,097 | 3,097 | 3,098 | 3,099 | 3,099 | 3,100 | 3,101 | 3,101 | 3,102 | 3,103 |
| Собственные и хозяйственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,473 | 2,518 | 3,056 | 3,057 | 3,058 | 3,058 | 3,059 | 3,060 | 3,060 | 3,061 | 3,062 | 3,062 | 3,063 | 3,064 | 3,064 | 3,065 | 3,066 | 3,067 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,073 | 0,074 | 0,074 | 0,075 | 0,076 | 0,076 | 0,077 | 0,078 | 0,078 | 0,079 | 0,080 | 0,080 | 0,081 | 0,082 | 0,082 | 0,083 | 0,084 | 0,085 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,400 | 2,444 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 178,39 | 172,93 | 171,63 | 171,66 | 171,70 | 171,74 | 171,78 | 171,82 | 171,86 | 171,90 | 171,93 | 171,97 | 172,01 | 172,05 | 172,09 | 172,13 | 172,17 | 172,21 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,250 | 0,423 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,514 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тут/тнт | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,216 | 0,365 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс. м3 | 2,527 | 2,690 | 2,807 | 2,917 | 3,031 | 3,150 | 3,273 | 3,401 | 3,534 | 3,672 | 3,815 | 3,965 | 4,120 | 4,281 | 4,448 | 4,622 | 4,803 | 4,991 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 0,545 | 0,982 | 1,241 | 1,289 | 1,340 | 1,393 | 1,448 | 1,505 | 1,564 | 1,625 | 1,689 | 1,756 | 1,825 | 1,896 | 1,971 | 2,049 | 2,129 | 2,213 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 389,292 | 401,648 | 416,044 | 432,408 | 449,416 | 467,093 | 485,465 | 504,560 | 524,406 | 545,032 | 566,470 | 588,751 | 611,909 | 635,978 | 660,994 | 686,993 | 714,016 | 742,101 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории городского поселения Лянтор отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Согласно первому сценарию развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения Лянтор, на основании Генерального плана городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируется снос котельной №1 к концу расчётного срока.

Согласно второму сценарию развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения Лянтор, планируется строительство нового источника тепловой энергии с переключением нагрузки от котельных ЛГ МУП «УТВиВ».

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В рамках настоящей актуализации не предусмотрены мероприятия по переоборудованию источников тепловой энергии городского поселения Лянтор в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории городского поселения Лянтор отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод существующих котельных в «пиковый» режим.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

ЛГ МУП «УТВиВ»

Котельные №1, №2 и №3 работают на единую тепловую сеть города. Система теплоснабжения выполнена закрытой при одновременной подаче теплоты по водяным тепловым сетям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

По магистральным тепловым сетям городского поселения Лянтор теплоноситель высоких параметров (температурным графиком 110/70 °C, давление на выходе из котельных 5,0 кгс/см2) подается до ЦТП и ИТП городского поселения.

На источниках выработки тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Утвержденный температурный график работы котельных и тепловых сетей до ЦТП 110/70 °С. График работы тепловых сетей от ЦТП до потребителей 95/70 °С.

Также в ЦТП производится корректировка существующих значений давления до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

Температурные графики работы котельных приведены на рисунках 4 - 8.

      - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной №1

      - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной №2

      - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной №3

      - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от ЦТП

      - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от ИТП

НГДУ «Лянторнефть»

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной ДЕВ-25 промышленной зоны городского поселения Лянтор осуществляется качественным способом. Качественное регулирование предусматривает изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной ДЕВ-25 – 95/70 оС (рисунок 9), от автоматизированной паровой котельной 190 оС.

      - Температурный график регулирования отпуска теплоты на котельной ДЕВ-25 НГДУ «Лянторнефть»

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии подробно описаны в Главе 2 настоящего отчета.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории городского поселения Лянтор не предусмотрен.

.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются в связи отсутствием на территории городского поселения Лянтор зон с дефицитом тепловой мощности.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения городского поселения Лянтор созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, согласно рассматриваемых сценариев, представлены в таблицах Ошибка! Источник ссылки не найден. и Ошибка! Источник ссылки не найден..

Согласно Сценарию №1 перспективные потребители будет подключены к существующим источникам тепловой энергии. К 2040 году планируется строительство нового источника тепловой энергии вместо котельной №1.

- Перечень сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории городского поселения Лянтор по Сценарию 1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр труб-да, м | Прогнозный год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2, №3 |
| ГВС |
| У. 2 мкр.46 ГВС | 2-й микрорайон, 46 | 5,02 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.27 ГВС | 2-й микрорайон, 27 | 52,15 | 0,050 | 2027 |
| ТК41 ГВС | УТ44 ГВС | 85,80 | 0,050 | 2036 |
| УТ44 ГВС | 2-й микрорайон, 60 | 5,38 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.44 ГВС | 2-й микрорайон, 44 | 7,26 | 0,050 | 2027 |
| УТ170 ГВС | Национальный поселок.14 ГВС | 8,04 | 0,050 | 2036 |
| УТ174 ГВС | Национальный поселок.20 ГВС | 18,30 | 0,050 | 2036 |
| УТ173 ГВС | Национальный поселок.21 ГВС | 21,31 | 0,050 | 2036 |
| УТ174 ГВС | Национальный поселок.17 ГВС | 15,30 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр..52 ГВС | 2-й микрорайон, 51 | 39,21 | 0,050 | 2036 |
| УТ31 ГВС | 2 мкр.49 ГВС | 31,29 | 0,050 | 2029 |
| У. 2 мкр..52 ГВС | 2-й микрорайон, 52 | 14,41 | 0,050 | 2032 |
| У. 2 мкр..9 ГВС | 2-й микрорайон, 9 | 50,68 | 0,050 | 2036 |
| ТК29 ГВС | 2-й микрорайон, 48 | 92,25 | 0,050 | 2035 |
| УТ30 ГВС | 2-й микрорайон, 32 | 13,46 | 0,050 | 2034 |
| УТ33 ГВС | У. 2 мкр.26 ГВС | 44,04 | 0,050 | 2034 |
| У. 2 мкр.29 | 2-й микрорайон, 29 | 6,29 | 0,050 | 2028 |
| У. 2 мкр.26 ГВС | 2-й микрорайон, 28 | 31,86 | 0,050 | 2034 |
| Разв. 588 | 2-й микрорайон, 23 | 38,34 | 0,050 | 2037 |
| ТК29 ГВС | 2-й микрорайон, 47 | 10,82 | 0,050 | 2036 |
| УТ28 ГВС | 2-й микрорайон, 25 | 56,58 | 0,050 | 2037 |
| У. 2 мкр.15 ГВС | 2-й микрорайон, 20 | 34,92 | 0,050 | 2036 |
| ТК106 ГВС | У. 2 мкр.15 ГВС | 20,47 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.15 ГВС | 2 мкр.15 ГВС | 13,30 | 0,050 | 2036 |
| УТ25 ГВс | 2-й микрорайон, 37 | 29,23 | 0,050 | 2037 |
| УТ25 ГВс | УТ24 ГВС | 63,62 | 0,050 | 2027 |
| УТ24 ГВС | 2-й микрорайон, 21 | 11,06 | 0,050 | 2027 |
| УТ24 ГВС | 2-й микрорайон, 14 | 27,27 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.38 ГВС | 2-й микрорайон, 38 | 4,83 | 0,050 | 2029 |
| У. 2 мкр.36 ГВС | 2-й микрорайон, 36 | 11,55 | 0,050 | 2030 |
| Разв. 588 | УТ31 ГВС | 4,88 | 0,050 | 2029 |
| Разв. 529 | 2-й микрорайон, 26 | 25,31 | 0,050 | 2037 |
| У. 2 мкр..10 ГВС | 2-й микрорайон, 10 | 40,83 | 0,050 | 2036 |
| УТ43 ГВС | 2-й микрорайон, 34 | 32,61 | 0,050 | 2030 |
| УТ32 ГВС | 2-й микрорайон, 33 | 7,23 | 0,050 | 2036 |
| T4 ГВС | У. 7 мкр.52 ГВС | 8,74 | 0,050 | 2031 |
| У. 7 мкр.52 ГВС | 7 мкр.52 ГВС | 4,53 | 0,050 | 2031 |
| У. 7 мкр.52 ГВС | 7 мкр.53 ГВС | 28,83 | 0,050 | 2032 |
| У. 7 мкр.1 ГВС | 7 мкр.1 ГВС | 4,53 | 0,050 | 2036 |
| У. 7 мкр.6 ГВС | 7 мкр.6 ГВС | 15,08 | 0,050 | 2035 |
| ТК260 ГВС | 7 мкр.4 ГВС | 26,16 | 0,050 | 2035 |
| Т2 ГВС | 7 мкр.51 ГВС | 14,88 | 0,050 | 2027 |
| У. 10 мкр. 3 ГВС | Т4 ГВС | 50,03 | 0,050 | 2033 |
| ТК261 ГВС | У. 10 мкр. 3 ГВС | 31,68 | 0,050 | 2033 |
| Т4 ГВС | 10 мкр.5 ГВС | 63,75 | 0,050 | 2036 |
| Т4 ГВС | 10 мкр.4 ГВС | 9,99 | 0,050 | 2033 |
| У. 10 мкр. 3 ГВС | У. 10 мкр. 3 ГВС | 11,46 | 0,050 | 2037 |
| У. 10 мкр. 3 ГВС | 10 мкр. 3 ГВС | 1,28 | 0,050 | 2037 |
| У. 10 мкр.1 ГВС | 10 мкр.1 ГВС | 10,11 | 0,050 | 2033 |
| У. 10 мкр.2 ГВС | 10 мкр.2 ГВС | 10,96 | 0,050 | 2027 |
| У. 10 мкр.6 ГВС | 10 мкр.6 ГВС | 10,60 | 0,050 | 2037 |
| У. 10 мкр.7 ГВС | 10 мкр.7 ГВС | 10,72 | 0,050 | 2037 |
| У. 10 мкр.8 ГВС | 10 мкр.8 ГВС | 6,87 | 0,050 | 2037 |
| Разв. 531 | 3 мкр.40 ГВС | 8,64 | 0,057 | 2027 |
| У. 3 мкр.17 ГВС | У. 3 мкр.35 ГВС | 20,25 | 0,070 | 2027 |
| УТ9 ГВС | 3 мкр.45 ГВС | 49,23 | 0,050 | 2034 |
| У. 3 мкр.46 ГВС | 3 мкр.46 ГВС | 14,42 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.37 ГВС | У. 3 мкр.20 ГВС | 42,86 | 0,070 | 2030 |
| У. 3 мкр.35 ГВС | 3 мкр.35 ГВС | 7,18 | 0,050 | 2028 |
| У. 3 мкр.20 ГВС | УТ9 ГВС | 32,79 | 0,070 | 2030 |
| У. 3 мкр.19 ГВС | 3 мкр.19 ГВС | 12,68 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.19 ГВС | У. 3 мкр.37 ГВС | 45,72 | 0,070 | 2030 |
| У. 3 мкр.37 ГВС | 3 мкр.37 ГВС | 5,56 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.20 ГВС | 3 мкр.20 ГВС | 14,54 | 0,050 | 2032 |
| УТ183 ГВС | 3 мкр.22 ГВС | 6,14 | 0,050 | 2027 |
| УТ9 ГВС | У. 3 мкр.21 ГВС | 56,04 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.21 ГВС | 3 мкр.21 ГВС | 2,89 | 0,050 | 2030 |
| ТК189 ГВС | 3 мкр.2 ГВС | 29,17 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.17 ГВС | 3 мкр.17 ГВС | 10,80 | 0,050 | 2031 |
| ТК188 ГВС | ТК189 ГВС | 76,72 | 0,080 | 2036 |
| ТК189 ГВС | У. 3 мкр.3 ГВС | 45,15 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.3 ГВС | 3 мкр.3 ГВС | 5,67 | 0,050 | 2036 |
| УТ6 ГВС | 3 мкр.23 ГВС | 5,88 | 0,050 | 2027 |
| У. 7 мкр.48 ГВС | 7 мкр.48 ГВС | 3,41 | 0,050 | 2037 |
| У. 7 мкр.49 ГВС | 7 мкр.49 ГВС | 7,76 | 0,050 | 2031 |
| У. 7 мкр.57 ГВС | 7 мкр.57 ГВС | 17,31 | 0,050 | 2031 |
| ТК7-73-2П ГВС | Задв. | 2,14 | 0,050 | 2031 |
| Задв. | 7 мкр.47 ГВС | 11,15 | 0,050 | 2031 |
| ТК7-73-2П ГВС | Задв. | 2,40 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | 7 мкр.65 ГВС | 11,79 | 0,050 | 2037 |
| Разв. 553 | Задв. | 1,56 | 0,050 | 2031 |
| Задв. | У. 7 мкр.57 ГВС | 49,25 | 0,050 | 2031 |
| ТК7-73-1П ГВС | 7 мкр.56 ГВС | 7,17 | 0,050 | 2030 |
| У .7 мкр.3 ГВС | 7 мкр.3 ГВС | 12,31 | 0,050 | 2030 |
| У .7 мкр.3 ГВС | 7 мкр.2 ГВС | 9,60 | 0,050 | 2035 |
| У. 7 мкр.50 ГВС | 7 мкр.50 ГВС | 9,06 | 0,050 | 2035 |
| ТК115 ГВС | 1-й микрорайон, 82а | 14,23 | 0,050 | 2036 |
| ТК133 ГВС | 2-й микрорайон, 65 | 13,56 | 0,050 | 2036 |
| У.3 мкр.16 ГВС | 3 мкр.16 ГВС | 31,07 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.35 ГВС | 3 мкр.18 ГВС | 76,16 | 0,050 | 2027 |
| У.мкр. 3А Эстонских до.39 ГВС | Общежитие №37 | 44,93 | 0,030 | 2037 |
| ТК131 ГВС | Назаргалеева.10 ГВС | 44,25 | 0,050 | 2031 |
| ТК146 ГВС | У-2 | 8,82 | 0,050 | 2029 |
| Т11 ГВС | 3 мкр.15 ГВС | 30,56 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.10 ГВС | 3 мкр.10 ГВС | 7,06 | 0,050 | 2027 |
| Т11 ГВС | У.3 мкр.16 ГВС | 32,19 | 0,070 | 2027 |
| ТК 150 ГВС | 3 мкр.12 ГВС | 81,97 | 0,050 | 2027 |
| ТК149 ГВС | ТК146 ГВС | 66,50 | 0,070 | 2029 |
| У-2 | ТК152 ГВС | 62,60 | 0,150 | 2033 |
| У-2 | 3 мкр.9 ГВС | 22,13 | 0,070 | 2029 |
| ТК146 ГВС | 3 мкр.8 ГВС | 15,20 | 0,050 | 2032 |
| ТК152 ГВС | 3 мкр.6 ГВС | 21,63 | 0,050 | 2037 |
| ТК152 ГВС | 3 мкр.7 ГВС | 15,70 | 0,050 | 2033 |
| УТ153 ГВС | 3 мкр.5 ГВС | 5,85 | 0,050 | 2036 |
| ТК190 ГВС | 3 мкр.56 ГВС | 6,93 | 0,050 | 2028 |
| ТК197 ГВС | 3 мкр.57 ГВС | 10,83 | 0,050 | 2029 |
| УТ191 ГВС | 3 мкр.63 ГВС | 10,58 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.60 ГВС | 3 мкр.60 ГВС | 4,88 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.60 ГВС | 3 мкр.58 ГВС | 84,81 | 0,050 | 2035 |
| У. 3 мкр.59 гвс | 3 мкр.59 ГВС | 25,85 | 0,050 | 2037 |
| ТК195 ГВС | 3 мкр.50 ГВС | 13,29 | 0,050 | 2035 |
| У. 3 мкр.32 ГВС | 3 мкр.32 ГВС | 5,24 | 0,050 | 2030 |
| УТ16 ГВС | 3 мкр.41 ГВС | 48,93 | 0,050 | 2034 |
| ТК201 ГВС | 3 мкр.31 ГВС | 8,38 | 0,050 | 2028 |
| ТК186 ГВС | 3 мкр.27 ГВС | 5,06 | 0,050 | 2032 |
| У.3 мкр.29 ГВС | 3 мкр.29 ГВС | 4,17 | 0,050 | 2034 |
| 3 мкр.42 ГВС | 3 мкр.42 ГВС | 46,49 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.32 ГВС | 3 мкр.33 ГВС | 47,46 | 0,050 | 2034 |
| УТ16 ГВС | 3 мкр.30 ГВС | 7,74 | 0,050 | 2031 |
| ТК212 ГВС | 6 мкр.27 ГВС | 5,77 | 0,050 | 2037 |
| УТ14 ГВС | 3 мкр.61 ГВС | 20,27 | 0,050 | 2032 |
| У. 6 мкр.20 ГВС | 6 мкр.20 ГВС | 53,00 | 0,050 | 2036 |
| ТК212 ГВС | 6 мкр.17 ГВС | 72,59 | 0,050 | 2037 |
| ТК211 | 6 мкр.41 ГВС | 26,44 | 0,050 | 2037 |
| ТК314 | 6 мкр.25 ГВС | 32,71 | 0,050 | 2029 |
| У. 3 мкр.52 ГВС | 3 мкр.52 ГВС | 12,54 | 0,050 | 2033 |
| У. 3 мкр.53 ГВС | 3 мкр.53 ГВС | 10,89 | 0,050 | 2033 |
| У. 3 мкр.53 ГВС | 3 мкр.64 ГВС | 77,25 | 0,050 | 2030 |
| УТ277 ГВС | У. 7 мкр.19 ГВС | 25,10 | 0,100 | 2033 |
| У. 7 мкр.19 ГВС | 7 мкр.20 ГВС | 31,54 | 0,050 | 2033 |
| УТ275 ГВС | УТ277 ГВС | 60,97 | 0,100 | 2030 |
| У.7 мкр.11 ГВС | 7 мкр.11 ГВС | 12,53 | 0,050 | 2035 |
| УТ272 ГВС | 7 мкр.13 ГВС | 9,80 | 0,050 | 2033 |
| УТ273 ГВС | 7 мкр.42 ГВС | 12,62 | 0,050 | 2036 |
| УТ274 ГВС | 7 мкр.21 ГВС | 4,37 | 0,050 | 2036 |
| ТК276 ГВС | 7 мкр.15 ГВС | 47,45 | 0,050 | 2036 |
| У. 6 мкр.21 ГВС | 6 мкр.21 ГВС | 12,24 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.21 ГВС | У. 6 мкр.20 ГВС | 1,39 | 0,070 | 2036 |
| У.6 мкр.23 ГВС | 6 мкр.23 ГВС | 19,56 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.24 ГВС | 6 мкр.24 ГВС | 5,43 | 0,050 | 2028 |
| ТК | УТ275 ГВС | 10,85 | 0,100 | 2030 |
| УТ312 ГВС | 7 мкр.64 ГВС | 33,00 | 0,050 | 2033 |
| Т11 ГВС | 7 мкр.31 ГВС | 28,98 | 0,050 | 2029 |
| УТ275 ГВС | 7 мкр.22 ГВС | 6,56 | 0,050 | 2030 |
| У. 7 мкр.28 ГВС | 7 мкр.28 ГВС | 10,23 | 0,050 | 2032 |
| УТ305 ГВС | 6А мкр.62 ГВС | 7,24 | 0,050 | 2036 |
| УТ311 ГВС | 6А мкр.65 ГВС | 9,80 | 0,050 | 2029 |
| 7 мкр.7 ГВС | 7 мкр.7 ГВС | 12,34 | 0,050 | 2037 |
| У. 7 мкр.40 ГВС | 7 мкр.41 ГВС | 9,43 | 0,050 | 2035 |
| Т6 ГВС | 7 мкр.8 ГВС | 8,77 | 0,050 | 2035 |
| Т11 ГВС | 10 мкр.20 ГВС | 14,28 | 0,050 | 2028 |
| У. 10 мкр.27 ГВС | 10 мкр.27 ГВС | 9,85 | 0,050 | 2033 |
| Т6 ГВС | 10 мкр.16 ГВС | 3,72 | 0,050 | 2037 |
| У. 10 мкр.21 ГВС | 10 мкр.21 ГВС | 13,20 | 0,050 | 2027 |
| Разв. 557 | 1-й микрорайон, 58 | 44,80 | 0,050 | 2029 |
| ТК49 ГВС | 1-й микрорайон, 56 | 7,76 | 0,050 | 2036 |
| УТ60 ГВС | 1-й микрорайон, 70 | 8,30 | 0,050 | 2033 |
| ТК66 ГВС | МКУ "СЕЗ ЭОСС" МБУ СП "СШ №1" | 16,96 | 0,050 | 2039 |
| У. 1 мкр.39 ГВС | 1-й микрорайон, 39 | 13,21 | 0,050 | 2036 |
| УТ86 ГВС | 1-й микрорайон, 22 | 3,02 | 0,050 | 2036 |
| ТК68 ГВС | 1-й микрорайон, 54 | 7,73 | 0,050 | 2027 |
| УТ74 ГВС | 1-й микрорайон, 31 | 35,83 | 0,050 | 2027 |
| УТ47 ГВС | 1-й микрорайон, 11 | 56,30 | 0,050 | 2037 |
| Разв. 528 | 1-й микрорайон, 85 | 19,66 | 0,050 | 2036 |
| Разв. 551 | 1-й микрорайон, 84 | 6,91 | 0,050 | 2037 |
| УТ62 ГВС | 1-й микрорайон, 88 | 15,02 | 0,050 | 2029 |
| УТ65 ГВС | 1-й микрорайон, 89 | 18,49 | 0,050 | 2034 |
| У. 1 мкр.81 ГВС | 1-й микрорайон, 81 | 11,06 | 0,050 | 2036 |
| ТК66 ГВС | У. 1 мкр.81 ГВС | 30,77 | 0,150 | 2036 |
| УТ74 ГВС | 1-й микрорайон, 38 | 3,42 | 0,050 | 2036 |
| ТК 1 мкр.29 ГВС | Д/с Елочка | 6,28 | 0,050 | 2039 |
| ТК 1 мкр.29 ГВС | Д/с Елочка | 36,38 | 0,050 | 2039 |
| ТК72 ГВС | 1-й микрорайон, 53 | 58,30 | 0,050 | 2029 |
| ТК 1 мкр.29 ГВС | Д/с Елочка | 63,57 | 0,050 | 2039 |
| У. 10 мкр.63 ГВС | 10 мкр.22 ГВС | 44,66 | 0,050 | 2037 |
| У.7 мкр.37 ГВС | 7 мкр.37 ГВС | 8,23 | 0,050 | 2028 |
| Т9 ГВС | 10 мкр.31 ГВС | 6,01 | 0,050 | 2036 |
| Т10 ГВС | 10 мкр.23 ГВС | 8,43 | 0,050 | 2037 |
| У. 10 мкр.25 ГВС | 10 мкр.25 ГВС | 3,57 | 0,050 | 2037 |
| Т9 | Т9 ГВС | 1,73 | 0,070 | 2036 |
| ТК5 ГВС | 6А мкр.75 ГВС | 39,66 | 0,050 | 2028 |
| У.6А мкр.66 ГВС | 6А мкр.80 ГВС | 38,49 | 0,050 | 2035 |
| У. 6А мкр.78 ГВС | 6А мкр.69 ГВС | 14,66 | 0,050 | 2037 |
| ТК 6А мкр.77 ГВС | 6А мкр.77 ГВС | 28,16 | 0,050 | 2028 |
| Т7 ГВС | 6А мкр.70 ГВС | 13,84 | 0,050 | 2037 |
| У. 6А мкр.87 ГВС | 6А мкр.95 ГВС | 92,08 | 0,050 | 2039 |
| 6А мкр.83 ГВС | 6А мкр.83 ГВС | 12,94 | 0,050 | 2031 |
| У. 2 мкр.17 ГВС | 2-й микрорайон, 17 | 0,99 | 0,050 | 2034 |
| У. 2 мкр..55 ГВС | 2-й микрорайон, 55 | 49,56 | 0,050 | 2030 |
| У. 2 мкр.64 ГВС | 2 мкр.64 ГВС | 32,70 | 0,050 | 2034 |
| У. 2 мкр.17 ГВС | 2-й микрорайон, 18 | 36,19 | 0,050 | 2032 |
| Разв. 536 | 1-й микрорайон, 17 | 14,63 | 0,057 | 2036 |
|  |  | 37,55 | 0,080 | 2024 |
| У. 3 мкр.32 ГВС | «ЖК «Северная жемчужина». Жило | 15,65 | 0,057 | 2024 |
|  |  | 104,80 | 0,050 | 2025 |
|  |  | 63,67 | 0,050 | 2025 |
| Разв. 525 | Разв. 524 | 40,31 | 0,057 | 2039 |
| Разв. 524 | Общеобразовательная организация | 11,10 | 0,057 | 2039 |
| ТК-5 ГВС | Общеобразовательная организация | 25,87 | 0,057 | 2026 |
| У. 6 мкр. 8 ГВС | Детская школа искусств | 19,67 | 0,057 | 2039 |
| ТК317 ГВС | Детская школа искусств | 87,82 | 0,100 | 2039 |
| Разв. 517 | Физкультурно- оздоровительный | 40,64 | 0,057 | 2039 |
| ТК52 ГВС | Спортивный комплекс МАУ СП «Спортивная школа №1» Сургутского района | 40,63 | 0,057 | 2039 |
| УТ172 ГВС | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 67,27 | 0,057 | 2036 |
| Разв. 519 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 13,55 | 0,057 | 2039 |
| Разв. 527 | Лянторский центр дополнительного образования | 17,47 | 0,057 | 2039 |
| Разв. 522 | Плавательный бассейн | 18,19 | 0,057 | 2039 |
| У. 6А мкр.87 ГВС | 6А мкр.95 ГВС | 35,61 | 0,050 | 2031 |
| Тепловые сети |
| УТ43 | 2-й микрорайон, 34 | 34,15 | 0,050 | 2030 |
| У. 2 мкр.27 | 2-й микрорайон, 27 | 8,95 | 0,050 | 2027 |
| У. 2 мкр.46 | 2-й микрорайон, 46 | 4,46 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.27 | У. 2 мкр.27 | 13,25 | 0,050 | 2027 |
| У. 2 мкр.44 | 2-й микрорайон, 44 | 9,64 | 0,050 | 2027 |
| У. 2 мкр.27 | 2-й микрорайон, 27 | 9,80 | 0,050 | 2027 |
| У. 2 мкр.27 | У. 2 мкр.27 | 13,25 | 0,050 | 2027 |
| УТ44 | Задв. | 3,66 | 0,100 | 2036 |
| У. 2 мкр.44 | 2-й микрорайон, 44 | 7,85 | 0,050 | 2027 |
| ТК41 | УТ44 | 83,78 | 0,100 | 2036 |
| Задв. | 3 мкр.3 | 0,60 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | 2-й микрорайон, 65 | 0,61 | 0,050 | 2036 |
| УТ170 | Национальный поселок.14 | 11,22 | 0,050 | 2036 |
| У. Национальный поселок.23 | Национальный поселок.23 | 12,58 | 0,050 | 2036 |
| УТ173 | Национальный поселок.16 | 10,24 | 0,050 | 2036 |
| УТ173 | Национальный поселок.21 | 22,84 | 0,050 | 2036 |
| УТ174 | Национальный поселок.17 | 11,46 | 0,050 | 2036 |
| УТ174 | Национальный поселок.20 | 20,44 | 0,050 | 2036 |
| У. Строителей.3 1 | Задв. | 31,24 | 0,040 | 2027 |
| Задв. | 3 мкр.45 | 0,80 | 0,050 | 2034 |
| Задв. | 2-й микрорайон, 52 | 5,44 | 0,070 | 2032 |
| У. 2 мкр..52 | Задв. | 9,09 | 0,050 | 2032 |
| УТ31 | Задв. | 29,53 | 0,050 | 2029 |
| У. 2 мкр..9 | Задв. | 50,33 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр..52 | Задв. | 38,08 | 0,050 | 2036 |
| ТК29 | Задв. | 92,65 | 0,080 | 2035 |
| У. 2 мкр.29 | 2-й микрорайон, 29 | 5,41 | 0,050 | 2028 |
| УТ28 | У. 2 мкр.25 | 54,80 | 0,100 | 2037 |
| У. 2 мкр.25 | 2-й микрорайон, 25 | 34,34 | 0,080 | 2037 |
| У, 2 мкр.26 | У. 2 мкр.28 | 33,31 | 0,050 | 2034 |
| У. 2 мкр.28 | 2-й микрорайон, 28 | 0,14 | 0,050 | 2034 |
| УТ30 ГВС | 2-й микрорайон, 32 | 14,30 | 0,050 | 2034 |
| У. 2 мкр.23 | 2-й микрорайон, 23 | 7,77 | 0,050 | 2037 |
| УТ33 | У, 2 мкр.26 | 44,62 | 0,080 | 2034 |
| У, 2 мкр.26 | Задв. | 11,35 | 0,050 | 2034 |
| Разв. 580 | Разв. 583 | 30,34 | 0,500 | 2037 |
| Разв. 583 | 2-й микрорайон, 23 | 8,53 | 0,050 | 2037 |
| Разв. 583 | У. 2 мкр.23 | 24,35 | 0,500 | 2037 |
| У. 2 мкр. п. Гуран | 2-й микрорайон, 38 | 0,50 | 0,080 | 2029 |
| У. 2 мкр. п. Гуран | 2-й микрорайон, 24 | 35,14 | 0,100 | 2031 |
| ТК29 ГВС | Задв. | 11,74 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.29 | 2-й микрорайон, 29 | 6,96 | 0,050 | 2028 |
| У. 2 мкр.25 | 2-й микрорайон, 25 | 2,01 | 0,080 | 2037 |
| Разв. 589 | 2-й микрорайон, 32 | 13,71 | 0,050 | 2034 |
| Задв. | 2-й микрорайон, 9 | 1,15 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр..10 | Задв. | 6,68 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.26 | 2-й микрорайон, 26 | 25,49 | 0,050 | 2037 |
| УТ25 | У. 2 мкр.37 | 25,96 | 0,050 | 2037 |
| У. 2 мкр.37 | 2-й микрорайон, 37 | 31,09 | 0,050 | 2037 |
| У.2 мкр.14 | 2-й микрорайон, 14 | 25,33 | 0,080 | 2036 |
| У. 2 мкр.20 | 2-й микрорайон, 20 | 40,59 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.15 | 2 мкр.15 | 33,42 | 0,050 | 2036 |
| УТ27 | 2-й микрорайон, 36 | 10,74 | 0,050 | 2030 |
| У. 2 мкр.15 | 2 мкр.15 | 5,30 | 0,050 | 2036 |
| У.2 мкр.14 | 2-й микрорайон, 14 | 4,42 | 0,080 | 2036 |
| УТ24 | 2-й микрорайон, 21 | 9,61 | 0,080 | 2027 |
| У. 2 мкр.20 | 2-й микрорайон, 20 | 12,73 | 0,050 | 2036 |
| У. 2 мкр.36 | Задв. | 10,48 | 0,050 | 2030 |
| У. 2 мкр.26 | 2-й микрорайон, 26 | 3,19 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | 3 мкр.41 | 0,87 | 0,050 | 2034 |
| У. 2 мкр.37 | 2-й микрорайон, 37 | 3,03 | 0,050 | 2037 |
| ТК106 | У. 2 мкр.15 | 18,46 | 0,070 | 2036 |
| Разв. 580 | УТ31 | 5,95 | 0,100 | 2029 |
| Разв. 604 | 2-й микрорайон, 21 | 9,11 | 0,080 | 2027 |
| УТ24 | У.2 мкр.14 | 24,33 | 0,100 | 2036 |
| Разв. 597 | У. 2 мкр. п. Гуран | 3,92 | 0,100 | 2029 |
| Разв. 537 | У. 2 мкр.26 | 20,44 | 0,050 | 2037 |
| У. 2 мкр.15 | У. 2 мкр.15 | 7,85 | 0,050 | 2036 |
| Разв. 604 | УТ24 | 28,05 | 0,150 | 2027 |
| У. 2 мкр.15 | У. 2 мкр.20 | 23,53 | 0,050 | 2036 |
| УТ25 | Разв. 604 | 62,90 | 0,150 | 2027 |
| У. 2 мкр.18 | 2-й микрорайон, 18 | 26,01 | 0,050 | 2032 |
| У. 10 мкр.16 | 10 мкр.16 | 0,89 | 0,050 | 2037 |
| У. 2 мкр..10 | 2 мкр. 9/1 | 32,92 | 0,050 | 2036 |
| УТ32 | 2-й микрорайон, 33 | 7,73 | 0,050 | 2036 |
| Разв. 527 | 2-й микрорайон, 33 | 7,53 | 0,050 | 2036 |
| T4 | У. 7 мкр.52 | 8,60 | 0,050 | 2031 |
| У. 7 мкр.52 | Задв. | 4,39 | 0,050 | 2031 |
| У. 7 мкр.52 | Задв. | 27,38 | 0,050 | 2032 |
| У. 7 мкр.50 | Задв. | 8,42 | 0,050 | 2035 |
| У. 7 мкр.1 | 7 мкр.1 | 4,99 | 0,050 | 2036 |
| У. 7 мкр.4 | 7 мкр.4 | 5,41 | 0,050 | 2035 |
| У. 7 мкр.6 | 7 мкр.6 | 15,67 | 0,050 | 2035 |
| ТК260 | У. 7 мкр.4 | 20,22 | 0,050 | 2035 |
| У. 7 мкр.4 | 7 мкр.4 | 33,96 | 0,050 | 2035 |
| Т2 | Задв. | 14,64 | 0,050 | 2027 |
| Разв. 569 | 7 мкр.1 | 11,16 | 0,050 | 2036 |
| Разв. 565 | 7 мкр.6 | 15,80 | 0,050 | 2035 |
| ТК261 | У. 10 мкр. 3 | 30,42 | 0,150 | 2033 |
| У. 10 мкр. 3 | Т4 | 50,22 | 0,150 | 2033 |
| Т4 | Задв. | 60,70 | 0,100 | 2037 |
| Т4 | 10 мкр.4 | 9,61 | 0,050 | 2033 |
| Задв. | 3 мкр.2 | 0,91 | 0,050 | 2036 |
| У. 10 мкр.1 | Задв. | 8,52 | 0,050 | 2033 |
| Задв. | улица Строителей, 1 | 0,99 | 0,050 | 2027 |
| У. 10 мкр.2 | Задв. | 9,01 | 0,050 | 2027 |
| Задв. | 3 мкр.42 | 1,02 | 0,050 | 2037 |
| У. 10 мкр. 3 | Задв. | 9,92 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | МКУ "СЕЗ ЭОСС" МБУ СП "СШ №1" | 1,02 | 0,050 | 2039 |
| У. 10 мкр.6 | Задв. | 8,62 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | 10 мкр.31 | 1,07 | 0,050 | 2036 |
| У. 10 мкр.8 | 10 мкр.8 | 6,23 | 0,050 | 2037 |
| У. 10 мкр.7 | Задв. | 9,43 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | 2-й микрорайон, 22 | 3,77 | 0,100 | 2036 |
| Задв. | 10 мкр.1 | 1,08 | 0,050 | 2033 |
| У. 3 мкр.35 | Задв. | 5,37 | 0,050 | 2028 |
| Разв. 587 | 3 мкр.40 | 7,95 | 0,057 | 2027 |
| Задв. | 10 мкр.2 | 1,24 | 0,050 | 2027 |
| У-3 | У. 3 мкр.19 | 9,59 | 0,050 | 2036 |
| т7 | У. 3 мкр.37 | 16,99 | 0,150 | 2030 |
| У. 3 мкр.37 | У. 3 мкр.37 | 28,75 | 0,150 | 2030 |
| У. 3 мкр.37 | 3 мкр.37 | 5,80 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.20 | 3 мкр.20 | 27,11 | 0,050 | 2032 |
| У. 3 мкр.20 | У. 3 мкр. п. Южанка | 23,55 | 0,150 | 2030 |
| У. 3 мкр. п. Южанка | У. 3 мкр. п. Южанка | 1,65 | 0,150 | 2030 |
| У. 3 мкр. п. Южанка | УТ9 | 30,96 | 0,070 | 2030 |
| УТ9 | Задв. | 48,77 | 0,050 | 2034 |
| У. 3 мкр.21 | 3 мкр.21 | 3,63 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.46 | Задв. | 12,73 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.19 | 3 мкр.19 | 37,35 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.35 | 3 мкр.35 | 6,47 | 0,050 | 2028 |
| У. 3 мкр.21 | У. 3 мкр.21 | 27,10 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.21 | 3 мкр.21 | 3,45 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.37 | У. 3 мкр.20 | 17,11 | 0,150 | 2030 |
| УТ9 | У. 3 мкр.21 | 28,70 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.37 | 3 мкр.37 | 6,19 | 0,050 | 2036 |
| 2 мкр. 9/1 | У. 2 мкр..10 | 1,27 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр. п. Южанка | 3 мкр.20 | 14,71 | 0,050 | 2032 |
| У. 3 мкр.19 | 3 мкр.19 | 3,63 | 0,050 | 2036 |
| УТ183 | 3 мкр.22 | 6,45 | 0,050 | 2027 |
| Задв. | 3 мкр.35 | 1,27 | 0,050 | 2028 |
| У. 3 мкр.17 | 3 мкр.17 | 43,07 | 0,050 | 2031 |
| У. 3 мкр.35 | У. 3 мкр.35 | 1,27 | 0,070 | 2027 |
| Разв. 586 | 3 мкр.22 | 6,68 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.23 | 3 мкр.23 | 9,77 | 0,050 | 2027 |
| ТК186 | 3 мкр.27 | 4,45 | 0,050 | 2032 |
| ТК189 | У. 3 мкр.3 | 43,95 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.3 | Задв. | 4,75 | 0,050 | 2036 |
| ТК188 | ТК189 | 77,04 | 0,150 | 2036 |
| У. 7 мкр.7 | 7 мкр.7 | 1,30 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.17 | У. 3 мкр.17 | 8,71 | 0,050 | 2031 |
| У. 3 мкр.17 | 3 мкр.17 | 3,09 | 0,050 | 2031 |
| УТ6 | 3 мкр.23 | 6,46 | 0,050 | 2027 |
| Задв. | 3 мкр.46 | 1,31 | 0,050 | 2037 |
| ТК152 ГВС | 3 мкр.7 | 14,81 | 0,080 | 2033 |
| ТК152 ГВС | У. 3 мкр.7 | 3,81 | 0,150 | 2033 |
| У. 7 мкр.49 | 7 мкр.49 | 8,35 | 0,050 | 2031 |
| У. 7 мкр.48 | 7 мкр.48 | 4,10 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | 7 мкр.57 | 1,34 | 0,050 | 2031 |
| У. 7 мкр.56 | 7 мкр.56 | 2,30 | 0,050 | 2030 |
| Задв. | 6 мкр.20 | 1,41 | 0,050 | 2036 |
| ТК7-73-2П ГВС | Задв. | 1,72 | 0,050 | 2031 |
| Задв. | 10 мкр.6 | 1,42 | 0,050 | 2037 |
| ТК7-73-2П | Задв. | 1,60 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | 7 мкр.42 | 1,42 | 0,050 | 2036 |
| ТК7-73-1П | Задв. | 0,91 | 0,050 | 2031 |
| Задв. | 2 мкр.64 | 1,45 | 0,050 | 2034 |
| ТК7-73-1П | Задв. | 1,51 | 0,050 | 2030 |
| Задв. | У. 7 мкр.56 | 2,82 | 0,050 | 2030 |
| У. 7 мкр.3 | 7 мкр.3 | 27,80 | 0,050 | 2030 |
| У. 7 мкр.2 | 7 мкр.2 | 24,01 | 0,050 | 2035 |
| У. 7 мкр.3 | У. 7 мкр.2 | 6,84 | 0,050 | 2035 |
| У. 7 мкр.2 | 7 мкр.2 | 3,34 | 0,050 | 2035 |
| У. 7 мкр.3 | У. 7 мкр.3 | 5,86 | 0,050 | 2030 |
| У. 7 мкр.3 | 7 мкр.3 | 5,86 | 0,050 | 2030 |
| У. Магистральная.18в | Магистральная.18в | 28,21 | 0,100 | 2028 |
| ТК115 | Задв. | 12,55 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | 1-й микрорайон, 82а | 2,36 | 0,050 | 2036 |
| ТК133 | Задв. | 11,82 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | 1-й микрорайон, 22 | 1,46 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | 10 мкр.25 | 1,49 | 0,070 | 2037 |
| Задв. | 10 мкр.21 | 1,59 | 0,050 | 2027 |
| магазин | 10 мкр.20 | 1,65 | 0,050 | 2028 |
| У. 3 мкр.16 | 3 мкр.16 | 29,37 | 0,050 | 2027 |
| Задв. | 10 мкр.22 | 1,68 | 0,080 | 2037 |
| У.мкр. 3А Эстонских до.39 | Задв. | 34,30 | 0,050 | 2037 |
| У. Назаргалеева.10 | улица Назаргалеева, 10 | 27,56 | 0,080 | 2031 |
| У. Назаргалеева.10 | улица Назаргалеева, 10 | 7,53 | 0,080 | 2031 |
| ТК146 ГВС | У-2 | 10,31 | 0,150 | 2029 |
| ТК149 | ТК146 ГВС | 67,02 | 0,200 | 2029 |
| У. 3 мкр.10 | 3 мкр.10 | 8,77 | 0,050 | 2027 |
| Т11 | У. 3 мкр.15 | 25,44 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.15 | 3 мкр.15 | 4,61 | 0,050 | 2027 |
| Т11 | У. 3 мкр.16 | 32,16 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.16 | 3 мкр.16 | 3,93 | 0,050 | 2027 |
| ТК 150 | У. 3 мкр.12 | 53,13 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.10 | 3 мкр.10 | 7,52 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.9 | 3 мкр.9 | 4,91 | 0,080 | 2029 |
| У. 3 мкр.8 | 3 мкр.8 | 4,07 | 0,080 | 2032 |
| У. 3 мкр.9 | 3 мкр.9 | 32,14 | 0,080 | 2029 |
| ТК146 ГВС | У. 3 мкр.8 | 10,72 | 0,100 | 2032 |
| У. 3 мкр.12 | 3 мкр.12 | 31,16 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.12 | 3 мкр.12 | 3,47 | 0,050 | 2027 |
| У-2 | ТК152 ГВС | 60,68 | 0,150 | 2033 |
| У-2 | У. 3 мкр.9 | 17,65 | 0,100 | 2029 |
| У. 3 мкр.8 | У.3 мкр.8 | 25,62 | 0,080 | 2032 |
| У.3 мкр.8 | 3 мкр.8 | 4,08 | 0,080 | 2032 |
| У. 3 мкр.15 | 3 мкр.15 | 31,01 | 0,050 | 2027 |
| У. 3 мкр.7 | Задв. | 19,54 | 0,100 | 2037 |
| УТ153 | 3 мкр.5 | 6,32 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.7 | 3 мкр.7 | 40,28 | 0,080 | 2033 |
| У.3 мкр.27 | 3 мкр.27 | 4,75 | 0,050 | 2032 |
| ТК189 | Задв. | 30,02 | 0,070 | 2036 |
| Разв. 585 | 3 мкр.40 | 6,50 | 0,057 | 2027 |
| У. 3 мкр.60 | У. 3 мкр.58 | 54,25 | 0,150 | 2035 |
| У. 3 мкр.58 | 3 мкр.58 | 31,54 | 0,080 | 2035 |
| У. 3 мкр.58 | 3 мкр.58 | 3,27 | 0,080 | 2035 |
| У. 3 мкр.59 | 3 мкр.59 | 33,67 | 0,050 | 2037 |
| У.3 мкр.56 | 3 мкр.56 | 3,14 | 0,050 | 2028 |
| У.3 мкр.56 | 3 мкр.56 | 26,66 | 0,050 | 2028 |
| ТК190 | У.3 мкр.56 | 4,30 | 0,050 | 2028 |
| УТ191 | У. 3 мкр.63 | 7,39 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.59 | 3 мкр.59 | 5,60 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.60 | 3 мкр.60 | 4,03 | 0,050 | 2037 |
| У.3 мкр.57 | 3 мкр.57 | 17,82 | 0,050 | 2029 |
| У. 3 мкр.63 | 3 мкр.63 | 4,09 | 0,050 | 2030 |
| Т9 | Т9 | 1,70 | 0,070 | 2036 |
| У. 3 мкр.60 | 3 мкр.60 | 4,32 | 0,050 | 2037 |
| ТК195 | 3 мкр.50 | 6,97 | 0,050 | 2035 |
| У. 3 мкр.57 | 3 мкр.57 | 11,68 | 0,050 | 2029 |
| У. 3 мкр.59 | У. 3 мкр.59 | 19,65 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.63 | 3 мкр.63 | 34,14 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.61 | 3 мкр.61 | 26,27 | 0,050 | 2032 |
| У. 3 мкр.32 | 3 мкр.32 | 4,63 | 0,050 | 2030 |
| У.3 мкр.29 | 3 мкр.29 | 3,73 | 0,050 | 2034 |
| УТ16 | 3 мкр.30 | 5,23 | 0,050 | 2031 |
| ТК201 | 3 мкр.31 | 7,72 | 0,050 | 2028 |
| У. 7 мкр.7 | 7 мкр.7 | 1,71 | 0,050 | 2037 |
| 3 мкр.42 | Задв. | 47,58 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | 10 мкр.7 | 1,74 | 0,050 | 2037 |
| У.3 мкр.32 | У. 3 мкр.32 | 23,77 | 0,070 | 2024 |
| У.3 мкр.32 | 3 мкр.32 | 4,77 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.30 | 3 мкр.30 | 4,56 | 0,050 | 2031 |
| У.3 мкр.29 | 3 мкр.29 | 4,05 | 0,050 | 2034 |
| ТК201 | 3 мкр.31 | 6,33 | 0,050 | 2028 |
| УТ16 | Задв. | 47,57 | 0,050 | 2034 |
| У. 3 мкр.32 | У.3 мкр.33 | 41,83 | 0,050 | 2034 |
| У.3 мкр.33 | 3 мкр.33 | 34,42 | 0,050 | 2034 |
| У.3 мкр.33 | 3 мкр.33 | 6,38 | 0,050 | 2034 |
| У. 6 мкр.17 | 6 мкр.17 | 23,82 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.21 | 6 мкр.21 | 28,25 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.20 | У. 6 мкр.20 | 22,19 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | 10 мкр.23 | 1,76 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.61 | 3 мкр.61 | 4,34 | 0,050 | 2032 |
| У. 6 мкр.20 | Задв. | 29,66 | 0,050 | 2036 |
| У. 6 мкр.21 | У. 6 мкр.21 | 10,08 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.21 | У. 6 мкр.20 | 1,29 | 0,070 | 2036 |
| ТК211 | У. 6 мкр.41 | 22,87 | 0,070 | 2037 |
| У. 6 мкр.25 | 6 мкр.25 | 27,80 | 0,050 | 2029 |
| У. 6 мкр.24 | 6 мкр.24 | 6,36 | 0,050 | 2028 |
| У. 6 мкр.20 | 6 мкр.20 | 4,46 | 0,050 | 2036 |
| У. 6 мкр.41 | 6 мкр.41 | 3,10 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.25 | 6 мкр.25 | 17,90 | 0,050 | 2029 |
| У. 6 мкр.27 | У. 6 мкр.17 | 47,83 | 0,050 | 2037 |
| ТК212 ГВС | 6 мкр.27 | 5,25 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.27 | 6 мкр.27 | 5,17 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.17 | 6 мкр.17 | 2,71 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.41 | 6 мкр.41 | 37,70 | 0,050 | 2037 |
| ТК314 | У. 6 мкр.25 | 5,68 | 0,050 | 2029 |
| УТ14 | У. 3 мкр.61 | 17,68 | 0,050 | 2032 |
| У. 3 мкр.52 ГВС | 3 мкр.52 | 11,87 | 0,050 | 2033 |
| У. 3 мкр.64 | 3 мкр.64 | 27,94 | 0,050 | 2030 |
| Т13 | 3 мкр.53 | 10,18 | 0,050 | 2033 |
| ТК265 | 3 мкр.52 | 11,43 | 0,050 | 2033 |
| У. 3 мкр.64 | 3 мкр.64 | 6,04 | 0,050 | 2030 |
| У. 3 мкр.53 | 3 мкр.53 | 10,17 | 0,050 | 2033 |
| Задв. | Д/с Елочка | 1,93 | 0,100 | 2039 |
| У. 3 мкр.53 | У. 3 мкр.64 | 50,08 | 0,100 | 2030 |
| У.7 мкр.13 | 7 мкр.13 | 10,86 | 0,050 | 2033 |
| У. 7 мкр.21 | 7 мкр.21 | 3,48 | 0,070 | 2036 |
| У. 7 мкр.19 | У. 7 мкр.20 | 0,62 | 0,050 | 2033 |
| У. 7 мкр.20 | У. 7 мкр.20 | 21,68 | 0,050 | 2033 |
| У. 7 мкр.15 | 7 мкр.15 | 29,19 | 0,050 | 2036 |
| УТ277 | У. 7 мкр.19 | 25,37 | 0,100 | 2033 |
| У. 7 мкр.15 | 7 мкр.15 | 8,11 | 0,050 | 2036 |
| УТ273 | Задв. | 11,62 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | 6А мкр.65 | 2,07 | 0,050 | 2029 |
| У. 7 мкр.21 | 7 мкр.21 | 3,76 | 0,070 | 2036 |
| У. 7 мкр.20 | 7 мкр.20 | 8,58 | 0,050 | 2033 |
| УТ272 | 7 мкр.13 | 10,36 | 0,050 | 2033 |
| У. 7 мкр.11 | 7 мкр.11 | 13,09 | 0,050 | 2035 |
| У. 7 мкр.20 | 7 мкр.20 | 8,40 | 0,050 | 2033 |
| ТК276 | У. 7 мкр.15 | 18,76 | 0,050 | 2036 |
| У. 7 мкр.11 | 7 мкр.11 | 13,22 | 0,050 | 2035 |
| У.7 мкр.22 | УТ277 | 26,85 | 0,100 | 2033 |
| У. 6 мкр.21 | 6 мкр.21 | 2,82 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.22 | У. 6 мкр.23 | 16,18 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.23 | 6 мкр.23 | 3,79 | 0,050 | 2037 |
| У. 6 мкр.24 | 6 мкр.24 | 4,84 | 0,050 | 2028 |
| У. 6 мкр.23 | 6 мкр.23 | 36,41 | 0,050 | 2037 |
| У.7 мкр.22 | У.7 мкр.22 | 33,70 | 0,100 | 2030 |
| У.7 мкр.22 | 7 мкр.22 | 7,35 | 0,050 | 2030 |
| У. 6А мкр.62 | 6А мкр.62 | 28,23 | 0,050 | 2036 |
| ТК | У.7 мкр.22 | 10,10 | 0,100 | 2030 |
| Т11 | У. 7 мкр.31 | 17,42 | 0,070 | 2029 |
| У. 7 мкр.64 | 7 мкр.64 | 5,08 | 0,050 | 2033 |
| У. 7 мкр.28 | 7 мкр.28 | 10,81 | 0,050 | 2032 |
| У. 7 мкр.28 | 7 мкр.28 | 10,15 | 0,050 | 2032 |
| У.7 мкр.22 | 7 мкр.22 | 7,02 | 0,050 | 2030 |
| УТ311 | Задв. | 8,40 | 0,050 | 2029 |
| Задв. | 10 мкр.3 | 2,24 | 0,050 | 2037 |
| У. 7 мкр.31 | У. 7 мкр.31 | 7,97 | 0,070 | 2029 |
| У. 7 мкр.31 | 7 мкр.31 | 3,91 | 0,050 | 2029 |
| У. 7 мкр.31 | 7 мкр.31 | 35,91 | 0,050 | 2029 |
| У. 6А мкр.62 | 6А мкр.62 | 3,58 | 0,050 | 2036 |
| Т6 | 7 мкр.8 | 8,04 | 0,050 | 2035 |
| 7 мкр.7 | У. 7 мкр.7 | 10,58 | 0,050 | 2037 |
| Задв. | Д/с Елочка | 2,67 | 0,100 | 2039 |
| У. 7 мкр.40 | Задв. | 7,96 | 0,050 | 2035 |
| ТК 1 мкр.29 | Задв. | 2,91 | 0,100 | 2039 |
| Задв. | 10 мкр.5 | 3,53 | 0,100 | 2036 |
| Разв. 564 | 7 мкр.8 | 8,25 | 0,050 | 2035 |
| У. 10 мкр.27 | 10 мкр.27 | 9,21 | 0,050 | 2033 |
| У. 10 мкр.21 | Задв. | 11,12 | 0,050 | 2027 |
| У. 2 мкр.38 | 2-й микрорайон, 38 | 3,78 | 0,050 | 2034 |
| Задв. | Детская школа искусств | 4,52 | 0,150 | 2039 |
| Т6 | У. 10 мкр.16 | 3,44 | 0,050 | 2037 |
| УТ59 | Задв. | 43,26 | 0,050 | 2029 |
| Задв. | 1-й микрорайон, 58 | 2,25 | 0,050 | 2029 |
| Задв. | 1-й микрорайон, 56 | 1,72 | 0,050 | 2036 |
| Разв. 556 | Задв. | 7,02 | 0,050 | 2033 |
| ТК49 | Задв. | 6,57 | 0,050 | 2036 |
| ТК68 | Задв. | 6,69 | 0,050 | 2027 |
| УТ86 | Задв. | 2,35 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.18 | 3 мкр.18 | 4,58 | 0,050 | 2027 |
| У. 1 мкр.39 | 1-й микрорайон, 39 | 1,57 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | Общежитие №37 | 4,66 | 0,070 | 2037 |
| УТ74 | Задв. | 33,56 | 0,050 | 2027 |
| УТ47 | Задв. | 55,89 | 0,050 | 2037 |
| УТ65 | Задв. | 16,80 | 0,050 | 2034 |
| Задв. | 1-й микрорайон, 89 | 2,22 | 0,050 | 2034 |
| УТ62 | Задв. | 5,37 | 0,050 | 2037 |
| УТ62 | 1-й микрорайон, 88 | 15,46 | 0,050 | 2029 |
| Задв. | У. 1 мкр.85 | 1,44 | 0,050 | 2036 |
| У. 1 мкр.85 | 1-й микрорайон, 85 | 2,35 | 0,050 | 2036 |
| У ж.д 1-85 | Задв. | 1,44 | 0,050 | 2036 |
| У ж.д 1-85 | 1-й микрорайон, 85 | 17,25 | 0,050 | 2036 |
| Разв. 554 | У ж.д 1-85 | 15,36 | 0,050 | 2036 |
| УТ62 | 1-й микрорайон, 88 | 17,02 | 0,050 | 2029 |
| Задв. | 1-й микрорайон, 81 | 2,17 | 0,050 | 2036 |
| У. 1 мкр.81 | Задв. | 9,57 | 0,050 | 2036 |
| ТК66 | У. 1 мкр.81 | 44,74 | 0,150 | 2036 |
| ТК167 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 6,74 | 0,080 | 2039 |
| ТК72 | У. 1 мкр.53 | 26,99 | 0,050 | 2029 |
| У. 1 мкр.53 | 1-й микрорайон, 53 | 30,66 | 0,050 | 2029 |
| У. 1 мкр.53 | 1-й микрорайон, 53 | 4,54 | 0,050 | 2029 |
| УТ74 | Задв. | 2,48 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | 1-й микрорайон, 38 | 1,49 | 0,050 | 2036 |
| Задв. | Задв. | 9,86 | 0,050 | 2031 |
| Разв. 526 | Общеобразовательная организация | 10,58 | 0,200 | 2039 |
| Задв. | 1-й микрорайон, 31 | 1,06 | 0,050 | 2027 |
| Задв. | Задв. | 10,71 | 0,050 | 2037 |
| Разв. 520 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 14,24 | 0,080 | 2039 |
| У. 7 мкр.37 | 7 мкр.37 | 9,07 | 0,050 | 2028 |
| ТК66 | Задв. | 15,33 | 0,080 | 2039 |
| У. 10 мкр.63 | Задв. | 44,73 | 0,070 | 2037 |
| У. 7 мкр.37 | 7 мкр.37 | 8,82 | 0,050 | 2028 |
| Т10 | Задв. | 5,97 | 0,050 | 2037 |
| Разв. 528 | Лянторский центр дополнительного образования | 16,67 | 0,200 | 2039 |
| У. 10 мкр.25 ГВС | Задв. | 1,48 | 0,070 | 2037 |
| Разв. 521 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 18,17 | 0,057 | 2039 |
| Т9 | Задв. | 4,38 | 0,050 | 2036 |
| У. 3 мкр.36 | У. 3 мкр.35 | 19,01 | 0,070 | 2028 |
| У. 6 мкр. 8 | Детская школа искусств | 21,20 | 0,057 | 2039 |
| ТК5 | У. 6А мкр.75 | 13,81 | 0,050 | 2028 |
| У. 6А мкр.75 | 6А мкр.75 | 5,35 | 0,050 | 2028 |
| У. 6А мкр.75 | 6А мкр.75 | 26,98 | 0,050 | 2028 |
| Т7 | У. 6А мкр.70 | 10,29 | 0,050 | 2037 |
| У. 6А мкр.70 | 6А мкр.70 | 4,32 | 0,050 | 2037 |
| У. 6А мкр.78 | 6А мкр.69 | 15,27 | 0,050 | 2037 |
| У. 6А мкр.66 | У. 6А мкр.80 | 30,69 | 0,050 | 2035 |
| У. 6А мкр.80 | 6А мкр.80 | 5,83 | 0,050 | 2035 |
| У. 6А мкр.65 | 6А мкр.65 | 9,10 | 0,050 | 2029 |
| У. 6А мкр.80 | 6А мкр.80 | 28,55 | 0,050 | 2035 |
| У. 6А мкр.77 | 6А мкр.77 | 28,93 | 0,050 | 2028 |
| У. 6А мкр.70 | 6А мкр.70 | 27,42 | 0,050 | 2037 |
| ТК 6А мкр.77 | У. 6А мкр.77 | 23,23 | 0,050 | 2028 |
| У. 6А мкр.77 | 6А мкр.77 | 5,61 | 0,050 | 2028 |
| 6А мкр.69 | У. 6А мкр.69 | 1,45 | 0,080 | 2037 |
| УТ323 | У. 6А мкр.95 | 2,41 | 0,070 | 2031 |
| У. 6А мкр.95 | 6А мкр.95 | 35,61 | 0,050 | 2031 |
| У. 6А мкр.95 | 6А мкр.95 | 4,07 | 0,050 | 2031 |
| 6А мкр.83 | 6А мкр.83 | 12,32 | 0,050 | 2031 |
| У. 6А мкр.88 | 6А мкр.83 | 12,11 | 0,050 | 2031 |
| Разв. 521 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 22,92 | 0,080 | 2039 |
| Т13 | У. 3 мкр.53 | 23,87 | 0,100 | 2033 |
| У. мкр. Эстонских дорож.4 | мкр. Эстонских дорож.4 | 20,38 | 0,050 | 2036 |
| УТ25 | мкр. Эстонских дорож.36/1 | 9,64 | 0,021 | 2037 |
| УТ18 | У. мкр. Эстонских дорож.4 | 6,79 | 0,050 | 2036 |
| ТК-5 | Общеобразовательная организация | 24,88 | 0,200 | 2026 |
| У. 2 мкр.18 | 2-й микрорайон, 18 | 2,63 | 0,050 | 2032 |
| У. 2 мкр..55 | Задв. | 48,48 | 0,050 | 2030 |
| Задв. | 2-й микрорайон, 55 | 0,62 | 0,050 | 2030 |
| У. 2 мкр.64 | Задв. | 31,81 | 0,080 | 2034 |
| У. 2 мкр.17 | 2-й микрорайон, 17 | 1,52 | 0,050 | 2034 |
| У. 2 мкр.17 | 2-й микрорайон, 17 | 29,25 | 0,050 | 2034 |
| У. 2 мкр.17 | У. 2 мкр.18 | 33,45 | 0,050 | 2032 |
| У. 2 мкр.17 | У. 2 мкр.17 | 3,75 | 0,080 | 2034 |
| Разв. 537 | 1-й микрорайон, 17 | 13,93 | 0,100 | 2036 |
| У. 7 мкр.56 | 7 мкр.56 | 25,96 | 0,050 | 2037 |
| У. 3 мкр.32 | «ЖК «Северная жемчужина» | 18,98 | 0,080 | 2024 |
| ТК 1 мкр.29 | Д/с Елочка | 35,71 | 0,100 | 2039 |
| У. 3 мкр.18 | 3 мкр.18 | 36,46 | 0,050 | 2027 |
| УТ1 | ул. Эстон. дорожн.. 50 | 37,57 | 0,070 | 2034 |
| ТК52 | Спортивный комплекс МАУ СП | 37,63 | 0,057 | 2039 |
| У. 3 мкр.35 | У. 3 мкр.18 | 38,82 | 0,050 | 2027 |
|  |  | 38,83 | 0,150 | 2024 |
| Разв. 518 | Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном | 41,54 | 0,150 | 2039 |
|  |  | 43,29 | 0,080 | 2039 |
| Т6 | Дошкольная образовательная организация | 47,43 | 0,200 | 2039 |
| Т6 ГВС | Дошкольная образовательная организация | 49,44 | 0,057 | 2039 |
| ТК179 | Задв. | 57,34 | 0,100 | 2027 |
| У. Назаргалеева.26 (2) | ТК179 | 59,31 | 0,100 | 2027 |
| ТК 1 мкр.29 | Задв. | 59,97 | 0,100 | 2039 |
|  |  | 63,78 | 0,100 | 2025 |
| Задв. | Задв. | 65,00 | 0,050 | 2031 |
| Разв. 523 | Плавательный бассейн | 17,79 | 0,080 | 2039 |
| ТК317 | Задв. | 83,86 | 0,150 | 2039 |
|  |  | 107,52 | 0,100 | 2025 |

При реализации Сценария 2 сохраняются мероприятия Сценария №1 по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Также, по Сценарию 2 запланировано строительство новой котельной, взамен существующих котельных ЛГ МУП «УТВиВ». Для реализации данного мероприятия потребуется строительство магистральных участков тепловых сетей, от перспективного источника тепловой энергии до существующих участков.

- Перечень сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории городского поселения Лянтор по Сценарию 2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр труб-да, м | Прогнозный год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный источник | ТК 1 | 142,01 | 0,80 | 2039 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, на территории городского поселения Лянтор не актуально, так как котельные ЛГ МУП «УТВиВ» работают на единую тепловую сеть и позволяют обеспечивать качественное и надежное теплоснабжение потребителей от различных источников.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по модернизации котельных оборудований и реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предусмотрены мероприятия по перекладке ветхих тепловых сетей, представленные в п. 6.7.

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

По результатам гидравлического моделирования, существующие тепловые сети не имеют достаточного резерва пропускной способности для обеспечения дополнительного расхода теплоносителя при присоединении перспективной тепловой нагрузки, в связи с чем сформирован перечень участков, требующих увеличения диаметра в целях подключения перспективных потребителей.

Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо изменение диаметров, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..

- Перечень перекладываемых с увеличением диаметра тепловых сетей для обеспечения приростов тепловой нагрузки на территории городского поселения Лянтор по Сценарию 1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр после перекладки, м | Диаметр до перекладки, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разв. 586 | Разв. 584 | 0,70 | 0,20 | 0,08 | 2026 |
| ТК Магазин | ТК Магазин | 1,08 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| У. 3 мкр. 71/2 | У. 3 мкр. 71/3 | 1,19 | 0,20 | 0,15 | 2029 |
| ТК5 | ТК5 | 1,40 | 0,20 | 0,10 | 2030 |
| У. 6А мкр.73 | ТК320А | 1,55 | 0,20 | 0,10 | 2030 |
| ТК Магазин | ТК магазин | 1,68 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| ТК195 | ТК195 | 1,90 | 0,15 | 0,10 | 2027 |
| ТК208 | ТК208 | 2,05 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| ТК246 | Задв. | 2,23 | 0,60 | 0,50 | 2027 |
| ТК34 | Задв. | 2,27 | 0,20 | 0,10 | 2026 |
| УТ137 | Задв. | 2,85 | 0,30 | 0,20 | 2026 |
| УТ42 | Задв. | 3,00 | 0,10 | 0,05 | 2026 |
| Задв. | У. Назаргалеева.10 | 3,01 | 0,10 | 0,05 | 2030 |
| УТ117 | Задв. | 3,40 | 0,35 | 0,30 | 2026 |
| ТК 150 | У. 3 мкр. п. Арарат | 5,93 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| ЦТП-1 | ЦТП1 | 7,00 | 0,30 | 0,20 | 2026 |
| У. 6А мкр.73 | У. 6А мкр.73 | 7,35 | 0,20 | 0,10 | 2030 |
| т7 | У-3 | 10,36 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| У. 3 мкр.36 | У. 3 мкр.17 | 11,86 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| У. 3 мкр. п. Арарат | У. 3 мкр.10 | 11,91 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| Т8 | Т10 | 11,99 | 0,20 |  | 2035 |
| ЦТП-77 | ТК217 | 13,31 | 0,20 | 0,20 | 2027 |
| У. 3 мкр.54 | ТК265 | 14,73 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| У. 3 мкр.10 | ТК149 | 15,77 | 0,20 | 0,15 | 2028 |
| Разв. 568 | Разв. 586 | 18,56 | 0,20 | 0,08 | 2026 |
| У. 2 мкр.46 | ТК34 | 21,54 | 0,20 | 0,10 | 2026 |
| Задв. | У. 2 мкр.44 | 22,53 | 0,10 | 0,05 | 2026 |
| У. 2 мкр.44 | У. 2 мкр.44 | 25,53 | 0,10 | 0,05 | 2026 |
| УТ1 | УТ183 | 25,60 | 0,20 | 0,08 | 2026 |
| Т7 | У. 10 мкр.21 | 25,70 | 0,20 | 0,15 | 2035 |
| УТ6 | У. 3 мкр.23 | 27,58 | 0,20 | 0,08 | 2026 |
| У. 3 мкр.10 | У. 3 мкр.10 | 27,81 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| ТК320А | У. 6А мкр.73 | 27,99 | 0,20 | 0,10 | 2030 |
| Разв. 582 | УТ10 | 30,00 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| УТ74 | ТК75 | 30,18 | 0,15 | 0,08 | 2038 |
| ТК265 | У. 3 мкр.52 ГВС | 31,40 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| У. 3 мкр.52 ГВС | Т13 | 31,40 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| ТК131 | Задв. | 32,16 | 0,10 | 0,05 | 2030 |
| ТК131 | ТК131 | 32,16 | 0,10 | 0,05 | 2030 |
| ТК75 | ТК 1 мкр.29 | 33,74 | 0,15 | 0,08 | 2038 |
| Разв. 532 | ТК196 | 34,46 | 0,20 | 0,15 | 2029 |
| ТК217 | У. 3 мкр. 71/2 | 35,11 | 0,20 | 0,15 | 2029 |
| ЦТП1 | ТК66 | 36,43 | 0,30 | 0,20 | 2026 |
| ТК181 | У. 3 мкр.46 | 36,80 | 0,20 | 0,10 | 2026 |
| У. 3 мкр.46 | УТ1 | 38,44 | 0,20 | 0,10 | 2026 |
| ТК192 | У. 3 мкр.54 | 38,45 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| ТК35 | Разв. 537 | 38,51 | 0,20 | 0,10 | 2026 |
| У. 6 А мкр.76 | У. 6А мкр.73 | 38,89 | 0,20 | 0,10 | 2030 |
| У. 3 мкр. 71/3 | Разв. 532 | 43,29 | 0,20 | 0,15 | 2029 |
| УТ14 | ТК195 | 43,92 | 0,15 | 0,10 | 2027 |
| У. 10 мкр.21 | Т8 | 47,77 | 0,20 | 0,15 | 2035 |
| У. 10 мкр.27 | Т7 | 50,36 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| ТК5 | У. 6 А мкр.76 | 50,71 | 0,20 | 0,10 | 2030 |
| Задв. | У. 2 мкр.27 | 50,72 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| Т6 | У. 10 мкр.27 | 50,93 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| ТК66 | ТК 1 мкр.62 | 55,17 | 0,30 | 0,15 | 2026 |
| ТК 1 мкр.62 | ТК66 | 56,50 | 0,30 | 0,15 | 2026 |
| Разв. 584 | УТ6 | 57,51 | 0,20 | 0,08 | 2026 |
| ТК5 | УТ283а | 58,89 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| УТ10 | ТК 150 | 63,11 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| ТК66 | ТК79 | 63,56 | 0,30 | 0,15 | 2026 |
| ТК18 | УТ18 | 72,06 | 0,60 | 0,50 | 2027 |
| У-3 | У. 3 мкр.36 | 72,22 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| ТК195 | ТК192 | 78,28 | 0,15 | 0,10 | 2027 |
| УТ283а | Т6 | 78,88 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| ТК303 | ТК5 | 79,66 | 0,20 | 0,10 | 2030 |
| УТ183 | Разв. 568 | 80,48 | 0,20 | 0,08 | 2026 |
| У. 3 мкр.17 | Разв. 582 | 81,09 | 0,20 | 0,15 | 2026 |
| ТК196 | ТК Магазин | 84,36 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| ТК283А | Т2 | 99,27 | 0,15 | 0,10 | 2026 |
| ТК магазин | ТК208 | 107,80 | 0,15 | 0,10 | 2029 |
| ТК131 ГВС | ТК131 | 108,54 | 0,10 | 0,05 | 2030 |
| Задв. | УТ132 | 124,00 | 0,30 | 0,20 | 2026 |
| ТК130 | ТК131 ГВС | 125,60 | 0,10 | 0,08 | 2030 |
| ТК208 | У.3 мкр.32 | 127,45 | 0,15 | 0,07 | 2029 |
| Задв. | УТ137 | 190,18 | 0,35 | 0,30 | 2026 |
| Разв. 579 | ТК182 | 199,71 | 0,35 | 0,27 | 2026 |
| УТ132 | ЦТП-70 | 210,50 | 0,30 | 0,20 | 2026 |
| Задв. | ТК18 | 221,57 | 0,60 | 0,50 | 2027 |
| УТ18 | ТК204 | 279,08 | 0,60 | 0,50 | 2027 |

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 26.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по Сценарию 1

| Наименование мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения всего, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| «Реконструкция тепловых сетей тепловодоснабжения» участок сетей «ВОС №1, ул. Магистральная, 5 - Котельная №3, ул. Магистральная, 12/1». Первый этап | Обеспечения безаварийной работы сетей ТС и магистральных водоводов (Ø = 200 мм., L = 838 м.) | 11 097,17 | 2029-2030 |
| «Реконструкция тепловых сетей тепловодоснабжения» участок сетей «ВОС №1, ул. Магистральная, 5 - Котельная №3, ул. Магистральная, 12/1». Второй этап |  | 17 897,77 | 2029-2030 |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 до УТ 1 (до УТ, ввод в ЦТП микрорайона №5) | Ø = 500 мм, L = 850 м | 18 000,00 | 2025-2026 |

Согласно Сценарию 2, к концу расчётного срока тепловые нагрузки с существующих котельных ЛГ МУП «УТВиВ» будут переключатся на новую котельную с блоком водогрейных котлов суммарной установленной мощностью 180 Гкал/ч и блоком паровых котлов суммарной установленной мощностью 30 Гкал/ч. При реализации Сценария №2 сохраняются мероприятия Сценария №1 по перекладке с увеличением диаметра тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории городского поселения Лянтор составляет:

- Для сетей ЛГ МУП «УТВиВ» - 33 года.

- Для сетей НГДУ «Лянторнефть»:

– от котельной ДЕВ-25 - 34 года;

– от паровой котельной - 22 года.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода актуализированной Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №142/пр от 26.02.2024 года.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

- Сводные финансовые потребности для реализации проектов по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей по 1 и 2 сценариям, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения всего, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГ МУП «УТВиВ» |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК №12-70-11Л до ТК №2-70-7 Л у ж.д. №59 г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 6 112,48 | 2024 |
| Капитальный ремонт участка трубопровода надземного ЦТП-10 г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 18 165,06 | 2027 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Хантейская от ЦТП №6 до ТК Х-6-3, г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 6 395,86 | 2027 |
| Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: от ТК №24М в сторону ТК №25М, ул. Салавата Юлаева, г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 27 354,01 | 2025 |
| Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке «От перекрестка ул. Озерная и Хантыйская до строения КНС - 86, г. Лянтор" | Определяются на стадии проектирования | 7 000,00 | 2025-2026 |
| Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке "От строения КНС - 86 до ЦТП № 6, ул. Национальный поселок, стр.19/1, г. Лянтор» | Определяются на стадии проектирования | 6 000,00 | 2026-2027 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №73 до т/к №7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор | Определяются на стадии проектирования | 33 326,34 | 2024 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС по адресу: микрорайон №2 от ул. И. Глущук до ТК №2-70-11Л, г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 970,76 | 2025 |
| Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: у ж.д. №5 и ж.д. №6 по ул. Салавата Юлаева, г. Лянтор | Определяются на стадии проектирования | 1 959,79 | 2025 |
| Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: "От ТК №25М ул. Салавата Юлаева до въезда на стоянку Лянторское городской больницы, г. Лянтор" | Определяются на стадии проектирования | 16 000,00 | 2025 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 4 мкр. от ж.д №4 до ж.д №5 | Определяются на стадии проектирования | 6 400,00 | 2031 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских дорожников от ж.д №26 до кот. №9, 42а | Определяются на стадии проектирования | 2 719,93 | 2026-2028 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № М-5-2П до ж.д. №24 по ул. Магистральная, г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 778,34 | 2025 |
| Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ул. Нефтяников до ТК В-33-3П, микрорайон Пионерный, г. Лянтор | Определяются на стадии проектирования | 5 784,41 | 2026 |
| Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ТК Б-42-1П до ж.д. №12 по ул. Назаргалеева, г. Лянтор | Определяются на стадии проектирования | 8 989,98 | 2026 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от ТК 10-51-П2 до ж.д. №№ 29,31,22,20,59 | Определяются на стадии проектирования | 4 810,00 | 2027 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 1 мкр. от ТК ЦТП-1 до территории УЭЗиС | Определяются на стадии проектирования | 3 610,00 | 2031 |
| Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2Л до ж.д. №60 микрорайон №3, г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 313,97 | 2028-2031 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Согласия от ТК №С1-13-2П у ж.д №4 до ж.д., №5 и №6 | Определяются на стадии проектирования | 2 600,00 | 2028-2031 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от ж.д №1 до ТК №10-51-3Л у ЛНТ | Определяются на стадии проектирования | 15 300,00 | 2028-2031 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр 6а от ТК №6-56-4С до ж.д №69 | Определяются на стадии проектирования | 2 300,00 | 2028-2031 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № В-33-7Л ул. 60 лет СССР общ. №2 до ТК № В-33-10Л ул. Набережная стр. №4, г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 817,74 | 2028-2031 |
| Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-1П к ж.д.№61 до ТК №3-77-2П микрорайон №3, г. Лянтор | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 3 282,37 | 2028-2031 |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного срока | Ø = 50-800 мм, L = 34010,5 м | 1 747 345,92 | 2026-2040 |
| НГДУ «Лянторнефть» |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного срока | Ø = 70-500 мм, L = 20376,1 м | 1 565 498,66 | 2026-2040 |

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций на территории муниципального образования настоящей схемой не предусматривается.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящий момент системы централизованного теплоснабжения городского поселения Лянтор осуществляют горячее водоснабжение потребителей по «закрытой» схеме. Таким образом, данный раздел не содержит предложений по переводу горячего водоснабжения потребителей на «закрытую» схему.

Потребители городского поселения Лянтор подключены к централизованной системе теплоснабжения через тепловые пункты (ЦТП и ИТП) по независимой схеме теплоснабжения на отопление. Производство горячей воды осуществляется путем нагрева холодной воды в теплообменных аппаратах в ЦТП и ИТП городского поселения Лянтор. Далее, вода, подогретая до нормативной температуры, поступает в распределительную сеть горячего водоснабжения в здания потребителя. Разбор горячей воды у потребителей городского поселения Лянтор через открытую систему теплоснабжения не производится

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем горячего водоснабжения на закрытые отсутствуют по причинам, описанным ранее.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего, летнего и переходного периодов) приведены в таблицах 28 – 0.

- Перспективные максимальные расходы основного топлива (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2, №3 |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 74,825 | 73,516 | 72,084 | 71,472 | 72,330 | 76,863 | 79,886 | 81,810 | 84,008 | 85,640 | 84,023 | 83,440 | 86,379 | 90,024 | 100,252 | 109,927 | 109,927 | 118,449 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 71,072 | 69,927 | 68,699 | 68,174 | 68,946 | 72,838 | 75,431 | 77,082 | 78,968 | 80,368 | 78,980 | 78,444 | 80,952 | 84,079 | 92,852 | 101,244 | 101,244 | 109,112 |
| Нагрузка ГВС | Гкал/ч | 3,754 | 3,588 | 3,385 | 3,298 | 3,384 | 4,024 | 4,454 | 4,728 | 5,040 | 5,272 | 5,042 | 4,996 | 5,427 | 5,945 | 7,400 | 8,684 | 8,684 | 9,336 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,85 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 152,97 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 12110,35 | 11829,42 | 11599,00 | 11500,48 | 11638,58 | 12367,98 | 12854,39 | 13164,03 | 13517,72 | 13780,29 | 13520,08 | 13426,29 | 13899,32 | 14485,81 | 16131,49 | 17688,43 | 17688,43 | 18119,11 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 607,55 | 577,42 | 544,66 | 530,65 | 544,54 | 647,55 | 716,71 | 760,73 | 811,02 | 848,36 | 811,36 | 803,92 | 873,29 | 956,68 | 1190,67 | 1397,30 | 1397,30 | 1428,19 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 2833,90 | 2755,23 | 2684,21 | 2653,85 | 2691,77 | 2916,02 | 3065,94 | 3161,37 | 3270,38 | 3351,31 | 3271,11 | 3246,96 | 3394,46 | 3575,22 | 4082,44 | 4550,42 | 4550,42 | 4658,69 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 10457,34 | 10214,76 | 10015,80 | 9930,72 | 10049,97 | 10679,81 | 11099,83 | 11367,20 | 11672,62 | 11899,35 | 11674,66 | 11593,67 | 12002,13 | 12508,57 | 13929,62 | 15274,05 | 15274,05 | 15645,94 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 703,58 | 668,69 | 630,75 | 614,54 | 630,61 | 749,91 | 830,00 | 880,98 | 939,22 | 982,46 | 939,61 | 930,99 | 1011,33 | 1107,90 | 1378,87 | 1618,17 | 1618,17 | 1653,95 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 2447,08 | 2379,15 | 2317,83 | 2291,61 | 2324,36 | 2518,00 | 2647,45 | 2729,86 | 2823,99 | 2893,87 | 2824,62 | 2803,76 | 2931,13 | 3087,22 | 3525,21 | 3929,31 | 3929,31 | 4022,80 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 42,940 | 45,069 | 44,086 | 43,631 | 44,163 | 47,274 | 49,350 | 50,652 | 52,147 | 53,259 | 52,134 | 51,755 | 53,785 | 56,284 | 63,321 | 69,905 | 69,888 | 71,562 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м3/год | 37,079 | 38,917 | 38,068 | 37,676 | 38,135 | 40,822 | 42,614 | 43,739 | 45,029 | 45,989 | 45,018 | 44,691 | 46,443 | 48,601 | 54,678 | 60,363 | 60,349 | 61,794 |
| Котельная ДЕВ-25 |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 21,470 | 24,241 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 21,470 | 24,241 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 3136,80 | 3541,62 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 607,12 | 685,47 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 2708,64 | 3058,20 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 524,25 | 591,91 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 9,722 | 10,980 | 11,051 | 11,049 | 11,047 | 11,045 | 11,043 | 11,041 | 11,038 | 11,036 | 11,033 | 11,030 | 11,027 | 11,024 | 11,020 | 11,017 | 11,013 | 11,010 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м3/год | 8,395 | 9,481 | 9,542 | 9,541 | 9,539 | 9,537 | 9,536 | 9,534 | 9,532 | 9,529 | 9,527 | 9,524 | 9,522 | 9,519 | 9,516 | 9,513 | 9,510 | 9,507 |
| Автоматизированная паровая котельная |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,250 | 0,423 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,514 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м3/год | 0,216 | 0,365 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |

- Перспективные максимальные расходы основного топлива (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2, №3 |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 74,825 | 73,516 | 72,084 | 71,472 | 72,330 | 76,863 | 79,886 | 81,810 | 84,008 | 85,640 | 84,023 | 83,440 | 86,379 | 90,024 | 100,252 | 109,927 | 109,927 | Перевод нагрузки на новую котельную |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 71,072 | 69,927 | 68,699 | 68,174 | 68,946 | 72,838 | 75,431 | 77,082 | 78,968 | 80,368 | 78,980 | 78,444 | 80,952 | 84,079 | 92,852 | 101,244 | 101,244 |  |
| Нагрузка ГВС | Гкал/ч | 3,754 | 3,588 | 3,385 | 3,298 | 3,384 | 4,024 | 4,454 | 4,728 | 5,040 | 5,272 | 5,042 | 4,996 | 5,427 | 5,945 | 7,400 | 8,684 | 8,684 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,85 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 12110,35 | 11829,42 | 11599,00 | 11500,48 | 11638,58 | 12367,98 | 12854,39 | 13164,03 | 13517,72 | 13780,29 | 13520,08 | 13426,29 | 13899,32 | 14485,81 | 16131,49 | 17688,43 | 17688,43 |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 607,55 | 577,42 | 544,66 | 530,65 | 544,54 | 647,55 | 716,71 | 760,73 | 811,02 | 848,36 | 811,36 | 803,92 | 873,29 | 956,68 | 1190,67 | 1397,30 | 1397,30 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 2833,90 | 2755,23 | 2684,21 | 2653,85 | 2691,77 | 2916,02 | 3065,94 | 3161,37 | 3270,38 | 3351,31 | 3271,11 | 3246,96 | 3394,46 | 3575,22 | 4082,44 | 4550,42 | 4550,42 |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 10457,34 | 10214,76 | 10015,80 | 9930,72 | 10049,97 | 10679,81 | 11099,83 | 11367,20 | 11672,62 | 11899,35 | 11674,66 | 11593,67 | 12002,13 | 12508,57 | 13929,62 | 15274,05 | 15274,05 |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 703,58 | 668,69 | 630,75 | 614,54 | 630,61 | 749,91 | 830,00 | 880,98 | 939,22 | 982,46 | 939,61 | 930,99 | 1011,33 | 1107,90 | 1378,87 | 1618,17 | 1618,17 |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 2447,08 | 2379,15 | 2317,83 | 2291,61 | 2324,36 | 2518,00 | 2647,45 | 2729,86 | 2823,99 | 2893,87 | 2824,62 | 2803,76 | 2931,13 | 3087,22 | 3525,21 | 3929,31 | 3929,31 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 42,940 | 45,069 | 44,086 | 43,631 | 44,163 | 47,274 | 49,350 | 50,652 | 52,147 | 53,259 | 52,134 | 51,755 | 53,785 | 56,284 | 63,321 | 69,905 | 69,881 |  |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м3/год | 37,079 | 38,917 | 38,068 | 37,676 | 38,135 | 40,822 | 42,614 | 43,739 | 45,029 | 45,989 | 45,018 | 44,691 | 46,443 | 48,601 | 54,678 | 60,363 | 60,342 |  |
| Перспективная новая котельная |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | – | 118,449 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  | 109,112 |
| Нагрузка ГВС | Гкал/ч |  | 9,336 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  | 155,00 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  | 18359,56 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  | 1447,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  | 4720,52 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч |  | 15853,57 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч |  | 1675,90 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч |  | 4076,19 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. |  | 72,504 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м3/год |  | 62,608 |
| Котельная ДЕВ-25 |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 21,470 | 24,241 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 21,470 | 24,241 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 | 24,381 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | 146,10 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 3136,80 | 3541,62 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 | 3562,07 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 607,12 | 685,47 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 | 689,43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 2708,64 | 3058,20 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 | 3075,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 524,25 | 591,91 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 | 595,33 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 9,722 | 10,980 | 11,051 | 11,049 | 11,047 | 11,045 | 11,043 | 11,041 | 11,038 | 11,036 | 11,033 | 11,030 | 11,027 | 11,024 | 11,020 | 11,017 | 11,013 | 11,010 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м3/год | 8,395 | 9,481 | 9,542 | 9,541 | 9,539 | 9,537 | 9,536 | 9,534 | 9,532 | 9,529 | 9,527 | 9,524 | 9,522 | 9,519 | 9,516 | 9,513 | 9,510 | 9,507 |
| Автоматизированная паровая котельная |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,250 | 0,423 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,514 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м3/год | 0,216 | 0,365 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |

Расход резервного (аварийного) топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанций и котельных в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения Лянтор не предусмотрено резервное топливо.

При возникновении аварийных ситуаций на основных нитках подачи топлива (газ сухой отбензиненный компримированный) к источникам выработки тепловой энергии предусмотрены резервные линия подачи топлива.

Аварийное топливо на территории городского поселения Лянтор не предусмотрено.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии на существующих источниках тепловой энергии не используются.

На территории городского поселения Лянтор в качестве основного топлива используется газ сухой отбензиненный компримированный добываемый на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Таким образом, используемое топливо можно отнести к местным видам топлива.

ЛГ МУП «УТВиВ»

Основным видом топлива на котельных №1, №2, №3 является газ сухой отбензиненный компримированный. Низшая теплотворная способность топлива, поставляемого на котельные за период 2018-2023 гг., представлена в таблице 30.

- Низшая теплотворная способность топлива, поставляемого на котельные ЛГ МУП «УТВиВ»

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплотворная способность газа, ккал/кг | 8437,91 | 8728 | 8265,8 | 7987,68 | 8074,77 | 8106,50 |

Топливно-энергетические балансы котельных за 2018-2023 гг. представлены в таблице 31. Расход условного топлива котельной графически в виде диаграммы представлен на рисунке 10.

- Суммарные топливно-энергетические балансы котельных

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| – условное топливо | тыс. т.у.т. | 48,257 | 50,710 | 41,438 | 48,288 | 44,228 | 42,940 |
| – натуральное (сухое) топливо | тыс. м3 | 40033,35 | 40669,9 | 35091,93 | 42317,43 | 38341,39 | 37079,00 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 307,135 | 320,477 | 263,697 | 315,236 | 291,138 | 265,311 |
| Собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 6,832 | 6,835 | 6,92 | 6,958 | 6,725 | 6,572 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 260,205 | 252,432 | 237,958 | 258,272 | 239,548 | 234,031 |

      - Суммарный расход условного топлива котельными ЛГ МУП «УТВиВ»

НГДУ «Лянторнефть»

Основным видом топлива на котельной ДЕВ-25 и автоматизированной паровой котельной является газ сухой отбензиненный компримированный. Низшая теплотворная способность топлива, поставляемого на данные котельные за период 2018-2023 гг., представлена в таблице 32.

- Низшая теплотворная способность топлива, поставляемого на котельные НГДУ «Лянторнефть»

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплотворная способность газа, ккал/кг | 8437,91 | 8728,0 | 8629,0 | 7987,68 | 8066,0 | 8106,50 |

Топливно-энергетические балансы котельных НГДУ «Лянторнефть» за период 2018-2023 гг.. представлены в таблицах 33 и 34. Расход условного топлива котельных графически в виде диаграммы представлен на рисунках 11 и 12.

- Топливно-энергетические балансы котельной ДЕВ-25

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| – условное топливо | тыс. т.у.т. | 12,207 | 11,608 | 9,420 | 11,766 | 10,560 | 9,722 |
| – натуральное (сухое) топливо | тыс. м3 | 10126,81 | 9309,94 | 7641,67 | 10311,45 | 9164,42 | 8395,06 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 76,584 | 74,316 | 60,000 | 76,207 | 68,394 | 66,544 |
| Собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1,696 | 1,656 | 1,336 | 1,686 | 1,511 | 1,478 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 74,885 | 72,660 | 58,664 | 74,521 | 66,883 | 65,066 |

      - Расход условного топлива котельной ДЕВ-25

- Топливно-энергетические балансы автоматизированной паровой котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| – условное топливо | тыс. т.у.т. | 1,094 | 0,399 | 0,474 | 0,418 | 0,382 | 0,250 |
| – натуральное (сухое) топливо | тыс. м3 | 907,394 | 320,349 | 384,734 | 366,68 | 331,365 | 215,651 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,731 | 2,749 | 2,803 | 2,470 | 2,254 | 1,509 |
| Собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,157 | 0,064 | 0,066 | 0,058 | 0,052 | 0,036 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 6,574 | 2,685 | 2,737 | 2,412 | 2,202 | 1,473 |

      - Расход условного топлива автоматизированной паровой котельной

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики используемого на котельных топлива представлены в разделе 8.2. Согласно сценариям развития данные виды топлива сохраняются на территории городского поселения Лянтор.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории городского поселения Лянтор функционируют 5 источников выработки тепловой энергии.

В качестве основного топлива на всех источниках используется газ сухой отбензиненный компримированный.

Приоритетное направление развития топливного баланса

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии является газ сухой отбензиненный компримированный. Перевод на другой вид топлива в рассматриваемом периоде не планируется.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главах 5 и 7 Обосновывающих материалов, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлена в таблицах 35 и 36.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Сценарий 1

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 | Итого |
| Котельная №1 |
| Капитальный ремонт АСУТП котлов ДЕВ-25ГМ ст. №5,6 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №26 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Капитальный ремонт блок-понтона №1 | Собственные средства | 0,00 | 6943,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6943,81 |
| Покупка и монтаж деаэратора ДА-50 в комплекте с охладителем выпара на блоки №2, 3 котельной №1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2574,16 | 2574,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5148,32 |
| Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных №1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 503,64 | 503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007,28 |
| Ремонт изоляции наружных и внутренних паропроводов Блоков №1-3 котельной №1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,52 |
| Замена Вентилятор ВДН-11,2 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями на котельную № 1 котел №6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 1119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119,20 |
| Замена дымососа ДН-12,5 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями. на котельную № 1 котел №6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 1119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119,20 |
| Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №2 котельной №1 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7212,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7212,95 |
| Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №3 котельной №1 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 7657,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7657,24 |
| Капитальный ремонт котла №1 котельной №1 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7781,13 |
| Теплотехническая наладка котла №2 котельной №1 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 |
| Покупка и монтаж вентилятора в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,3,4 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 1119,20 | 1119,20 | 1119,20 | 1119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4476,80 |
| Покупка и монтаж теплообменного аппарата №№5,3,4 | Собственные средства | 0,00 | 419,70 | 419,70 | 419,70 | 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1678,80 |
| Капитальный ремонт парового котла №5 | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747,06 | 1747,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3494,12 |
| Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на насосы исходной воды №4,6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 1343,00 | 1343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686,00 |
| Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на подпиточные насосы №1,2 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| Капитальный ремонт дымовой трубы №6 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 |
| Обследование здания котельной | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| «Строительство новой котельной (вместо котельной №1) установленной мощностью 90 Гкал/ч | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320000,00 | 320000,00 |
| Котельная №2 |
| Капитальный ремонт АСУТП котлов №№ 1,2,3,4 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №102 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Замена трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №1,2 | Целевые средства администрации города и Сургутского района, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6640,53 | 6640,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13281,05 |
| Теплотехническая наладка котла №1, 2 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №4 | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 7781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7781,00 |
| Теплотехническая наладка котла №4 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| Энергетическое обследование здания котельной №2 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,84 |
| Ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, отмостки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, ремонт крыши) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5036,40 | 5036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10072,80 |
| Покупка двигателя на сетевой насос котельной № 2 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 3357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,60 |
| Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельной №2. | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,36 | 895,36 | 895,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686,08 |
| Покупка и монтаж дымососов в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,2,3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,60 |
| Покупка и монтаж вентиляторов в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,2,3,4 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,36 | 895,36 | 895,36 | 895,36 | 895,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4476,80 |
| Котельная №3 |
| Капитальный ремонт котла №2 | Средства бюджета различных уровней | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| Теплотехническая наладка котла №1, 2, 3 | Собственные средства | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Капитальный ремонт изоляции, внутренних воздуховодов котлов №1, 2, 3 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 1119,20 | 1119,20 | 1119,20 | 1119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4476,80 |
| Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоколя, отмостки стен, усиление несущих металлоконструкций, замена и увеличение количества оконных рам и стеклопакетов, ремонт крыши, утепление стен снаружи минеральными плитами обшивка сайдингом, ремонт крыши, ремонт межэтажных перекрытий) | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12870,80 | 12870,80 | 0,00 | 0,00 | 25741,60 |
| Капитальный ремонт котлов №1,3 | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| Теплотехническая наладка котлов №1,3 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 | 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,79 |
| Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №3 | Собственные средства | 0,00 | 9939,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9939,49 |
| Покупка и монтаж дымососов в комплекте с электродвигателем котлов №1,2,3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,60 |
| Покупка и монтаж вентиляторов в комплекте с электродвигателем котлов №1,2,3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,60 |
| Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов 1,2,3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 |
| Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на подпиточные и исходные насосы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| Покупка и монтаж деаэратора ДА-50 в комплекте с охладителем выпара котельной №3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 |
| Обследование и проведение капитального ремонта крана мостового №12 с крановыми путями | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 |
| Котельная ДЕВ-25 |
| Реконструкция котельной ДЕВ-25 (промышленная зона) | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Сценарий 2

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 | Итого |
| Котельная №1 |
| Капитальный ремонт АСУТП котлов ДЕВ-25ГМ ст. №5,6 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №26 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Капитальный ремонт блок-понтона №1 | Собственные средства | 0,00 | 6943,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6943,81 |
| Покупка и монтаж деаэратора ДА-50 в комплекте с охладителем выпара на блоки №2, 3 котельной №1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2574,16 | 2574,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5148,32 |
| Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных №1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 503,64 | 503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007,28 |
| Ремонт изоляции наружных и внутренних паропроводов Блоков №1-3 котельной №1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,52 |
| Замена Вентилятор ВДН-11,2 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями на котельную № 1 котел №6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 1119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119,20 |
| Замена дымососа ДН-12,5 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями. на котельную № 1 котел №6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 1119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119,20 |
| Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №2 котельной №1 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7212,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7212,95 |
| Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №3 котельной №1 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 7657,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7657,24 |
| Капитальный ремонт котла №1 котельной №1 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7781,13 |
| Теплотехническая наладка котла №2 котельной №1 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 |
| Покупка и монтаж вентилятора в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,3,4 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 1119,20 | 1119,20 | 1119,20 | 1119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4476,80 |
| Покупка и монтаж теплообменного аппарата №№5,3,4 | Собственные средства | 0,00 | 419,70 | 419,70 | 419,70 | 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1678,80 |
| Капитальный ремонт парового котла №5 | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747,06 | 1747,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3494,12 |
| Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на насосы исходной воды №4,6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 1343,00 | 1343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686,00 |
| Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на подпиточные насосы №1,2 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| Капитальный ремонт дымовой трубы №6 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 |
| Обследование здания котельной | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| Котельная №2 |
| Капитальный ремонт АСУТП котлов №№ 1,2,3,4 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №102 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Замена трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №1,2 | Целевые средства администрации города и Сургутского района, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6640,53 | 6640,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13281,05 |
| Теплотехническая наладка котла №1, 2 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №4 | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 7781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7781,00 |
| Теплотехническая наладка котла №4 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| Энергетическое обследование здания котельной №2 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,84 |
| Ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, отмостки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, ремонт крыши) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5036,40 | 5036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10072,80 |
| Покупка двигателя на сетевой насос котельной № 2 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 3357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,60 |
| Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельной №2. | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,36 | 895,36 | 895,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686,08 |
| Покупка и монтаж дымососов в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,2,3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,60 |
| Покупка и монтаж вентиляторов в комплекте с эл. двигателем котлов №№1,2,3,4 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,36 | 895,36 | 895,36 | 895,36 | 895,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4476,80 |
| Котельная №3 |
| Капитальный ремонт котла №2 | Средства бюджета различных уровней | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| Теплотехническая наладка котла №1, 2, 3 | Собственные средства | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Капитальный ремонт изоляции, внутренних воздуховодов котлов № 1, 2, 3 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 1119,20 | 1119,20 | 1119,20 | 1119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4476,80 |
| Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоколя, отмостки стен, усиление несущих металлоконструкций, замена и увеличение количества оконных рам и стеклопакетов, ремонт крыши, утепление стен снаружи минеральными плитами обшивка сайдингом, ремонт крыши, ремонт межэтажных перекрытий) | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12870,80 | 12870,80 | 0,00 | 0,00 | 25741,60 |
| Капитальный ремонт котлов №1,3 | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| Теплотехническая наладка котлов №1,3 | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 | 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,79 |
| Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №3 | Собственные средства | 0,00 | 9939,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9939,49 |
| Покупка и монтаж дымососов в комплекте с электродвигателем котлов №1,2,3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,60 |
| Покупка и монтаж вентиляторов в комплекте с электродвигателем котлов №1,2,3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,60 |
| Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов 1,2,3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 |
| Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на подпиточные и исходные насосы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| Покупка и монтаж деаэратора ДА-50 в комплекте с охладителем выпара котельной №3 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 |
| Обследование и проведение капитального ремонта крана мостового №12 с крановыми путями | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 |
| Котельная ДЕВ-25 |
| Реконструкция котельной ДЕВ-25 (промышленная зона) | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
| Новые источники тепловой энергии |
| Новый источник тепловой энергии с блоком водогрейных котлов | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446960,57 | 446960,57 | 446960,57 | 1340881,71 | 2681763,42 |
| Новый источник тепловой энергии с блоком паровых котлов | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29179,13 | 29179,13 | 29179,13 | 87537,40 | 175074,81 |

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей представлено в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Расчет капитальных вложений в мероприятия на тепловых сетях приведен в Главе 12 Обосновывающих материалов; а величина затрат на реализацию данных мероприятий в зависимости от сценарных условий представлена таблице 37 и 38.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. Сценарий 1

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Итого |
| Котельная №1, №2, №3 |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 3440,25 | 7830,27 | 1801,17 | 29309,89 | 8403,36 | 19964,88 | 23286,79 | 11388,76 | 9099,61 | 19086,79 | 15921,37 | 17299,49 | 48798,78 | 44984,70 | 0,00 | 27361,65 | 0,00 | 287977,73 |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 179291,49 | 106256,15 | 1016,24 | 27019,79 | 22828,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5507,15 | 0,00 | 0,00 | 2854,96 | 0,00 | 0,00 | 344774,63 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Средства бюджетов различных уровней, амортизационные отчисления | 39438,82 | 61562,90 | 31181,03 | 33277,56 | 8060,16 | 21650,99 | 21650,99 | 17163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233985,98 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Средства бюджетов различных уровней, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 1747345,92 |
| ЦТП |
| Капитальный ремонт фасада здания ЦТП №5 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 581,42 | 581,42 | 581,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1744,27 |
| Реконструкция центральных тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-5, ЦТП-33 | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15515,19 | 15515,19 | 15515,19 | 15515,19 | 15515,19 | 15515,19 | 93091,13 |
| Капитальный ремонт ЦТП №9 | Целевые средства администрации города и Сургутского района, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10577,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10577,78 |
| Капитальный ремонт ЦТП №56, №3,№6, №7 | Целевые средства администрации города и Сургутского района, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38932,09 | 9669,85 | 2644,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51246,38 |
| Капитальный ремонт ЦТП №13, №70, №73, №77 | Целевые средства администрации города и Сургутского района, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18804,94 | 30411,11 | 4113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53329,63 |
| Котельная ДЕВ-25 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 1565498,66 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. Сценарий 2

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Итого |
| Котельная №1, №2, №3 |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 3440,25 | 7830,27 | 1801,17 | 29309,89 | 8403,36 | 19964,88 | 23286,79 | 11388,76 | 9099,61 | 19086,79 | 15921,37 | 17299,49 | 48798,78 | 44984,70 | 0,00 | 49958,23 | 0,00 | 310574,31 |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 179291,49 | 106256,15 | 1016,24 | 27019,79 | 22828,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5507,15 | 0,00 | 0,00 | 2854,96 | 0,00 | 0,00 | 344774,63 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | Средства бюджетов различных уровней, амортизационные отчисления | 39438,82 | 61562,90 | 31181,03 | 33277,56 | 8060,16 | 21650,99 | 21650,99 | 17163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233985,98 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Средства бюджетов различных уровней, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 116489,73 | 1747345,92 |
| ЦТП |
| Капитальный ремонт фасада здания ЦТП №5 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 0,00 | 581,42 | 581,42 | 581,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1744,27 |
| Реконструкция центральных тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-5, ЦТП-33 | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15515,19 | 15515,19 | 15515,19 | 15515,19 | 15515,19 | 15515,19 | 93091,13 |
| Капитальный ремонт ЦТП №9 | Целевые средства администрации города и Сургутского района, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10577,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10577,78 |
| Капитальный ремонт ЦТП №56, №3,№6, №7 | Целевые средства администрации города и Сургутского района, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38932,09 | 9669,85 | 2644,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51246,38 |
| Капитальный ремонт ЦТП №13, №70, №73, №77 | Целевые средства администрации города и Сургутского района, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18804,94 | 30411,11 | 4113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53329,63 |
| Котельная ДЕВ-25 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Собственные средства | 0,00 | 0,00 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 104366,58 | 1565498,66 |

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор не предусматривается.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории городского поселения Лянтор снабжение потребителей горячей водой осуществляется по закрытой, независимой схеме. Таким образом, мероприятия по переводу потребителей с открытой системы ГВС на «закрытую» не предусмотрено.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период до 2040 г.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на весь период актуализации схемы теплоснабжения более полно рассмотрен в Главе 12 Обосновывающих материалов.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки отсутствуют.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г., являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 №808, обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 №808, могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

По данным базового периода на территории городского поселения Лянтор функционируют пять котельных. В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

Таким образом, на территории городского поселения Лянтор выделено две зоны деятельности ЕТО, образованные на базе существующих котельных:

1.	Зона деятельности ЕТО №001, образованная на базе систем теплоснабжения от котельных ЛГ МУП «УТВиВ»;

2.	Зона деятельности ЕТО №002, образованная на базе систем теплоснабжения от котельных НГДУ «Лянторнефть».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На основании постановления администрации городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.12.2014 г. №866 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» на территории городского поселения Лянтор определена единая теплоснабжающая организация – ЛГ МУП «УТВиВ». Постановление администрации городского поселения Лянтор представлено на рисунке 13.

- Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского поселения Лянтор

| № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – постановление администрации городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.12.2014 г. №866 | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 – ул. Магистральная, 12/2; Котельная №2 – ул. Озерная, 24; Котельная №3 – ул. Магистральная, 12/1 | ЛГ МУП «УТВиВ» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 1 | ЛГ МУП «УТВиВ» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

      - Постановление о присвоении статуса ЕТО

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

На основании постановления администрации городского поселения Лянтор от 02.12.2014 №866 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» на территории городского поселения Лянтор статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присвоен ЛГ МУП «УТВиВ». ЛГ МУП «УТВиВ» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям. Котельные и тепловые сети системы теплоснабжения городского поселения Лянтор эксплуатируются ЛГ МУП «УТВиВ» на праве хозяйственного ведения.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения Лянтор представлен в таблице 40.

- Реестр систем теплоснабжения городского поселения Лянтор

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 – ул. Магистральная, 12/2; Котельная №2 – ул. Озерная, 24; Котельная №3 – ул. Магистральная, 12/1 | ЛГ МУП «УТВиВ» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | База производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Торгово-производственное управление ПАО «Сургутнефтегаз» (база ОРСа) | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Управление технического транспорта №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Управление по эксплуатации зданий и сооружений ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная ДЕВ-25 – ул. Дорожников, 25 | НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Лянторское дорожно-строительное управление треста «Сургутнефтедорстройремонт» ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Специализированное управление механизированных работ №3 треста «Сургутнефтеспецстрой» ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Управление связи и телекоммуникаций ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Ремонтно-строительное управление треста «Сургутремстрой» ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Цех химизации технологических процессов №3 управления «Сургутнефтепромхим» ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
|  |  | Лянторское вышкомонтажное управление ПАО «Сургутнефтегаз» | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 3 | Автоматизированная паровая котельная – ул. Дорожников, 25 | НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не являются актуальными для муниципального образования, так как все 3 котельные ЛГ МУП «УТВиВ» на территории городского поселения Лянтор работают на единую тепловую сеть.

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа отсутствуют по причинам, описанным ранее.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 41.

- Перечень бесхозных сетей

| № п/п | Наименование участка | Год ввода | Условный диаметр, мм | Протяженность, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Согласия от ЦТП-13 до УТ-166 | 1998 | 200 | 32 | подземный бесканальный |
| 2 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Согласия от УТ-166 до УТ-163 | 1998 | 200 | 62,2 | подземный бесканальный |
| 3 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Согласия от УТ-163 до УТ-164 | 1998 | 100 | 69,9 | подземный бесканальный |
| 4 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 1 до точки 2 ж.д. 3 | 1986 | 100 | 160,5 | подземный бесканальный |
| 5 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 2 ж.д. 3 до точки 3 ж.д. 2 | 1986 | 100 | 126 | подземный бесканальный |
| 6 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 3 ж.д. 2 до точки 4 ж.д. 1 | 1986 | 100 | 126 | подземный бесканальный |
| 7 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 1 до точки 5 ж.д. 5 | 1990 | 200 | 74,2 | подземный бесканальный |
| 8 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 5 ж.д. 5 до точки 6 ж.д. 6 | 1990 | 200 | 96,5 | подземный бесканальный |
| 9 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 6 ж.д. 6 до УТ-219 | 1992 | 150 | 87,4 | подземный бесканальный |
| 10 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 6 ж.д. 6 до точки 7 ж.д. 7 | 1990 | 150 | 144,4 | подземный бесканальный |
| 11 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 7 ж.д. 7 до точки 8 ж.д. 7 | 1990 | 100 | 75 | подземный бесканальный |
| 12 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от УТ-222 до УТ-218 | 1990 | 200 | 276,3 | подземный бесканальный |
| 13 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от УТ-218 до точки 9 | 1990 | 100 | 30 | подземный бесканальный |
| 14 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от УТ-234 до точки 10 и точки 12 | 1995 | 200 | 40 | подземный бесканальный |
| 15 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №4 от точки 12 до точки 11 | 1995 | 150 | 61,6 | подземный бесканальный |
| 16 | Внутриквартальные сети разводки ТС общественного центра от ЦТП-42 до УТ-178 | 1996 | 200 | 5,1 | подземный бесканальный |
| 17 | Внутриквартальные сети разводки ТС общественного центра от УТ-178 до УТ-139 | 1996 | 200 | 84,5 | подземный бесканальный |
| 18 | Внутриквартальные сети разводки ТС общественного центра от УТ-139 до УТ-180 | 1996 | 200 | 92,6 | подземный бесканальный |
| 19 | Внутриквартальные сети разводки ТС общественного центра от УТ-180 до УТ | 1996 | 200 | 141,4 | подземный бесканальный |
| 20 | Внутриквартальные сети разводки ТС общественного центра от УТ до УТ-143 | 1996 | 100 | 36 | подземный бесканальный |
| 21 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от ЦТП-56 до УТ-301 | 1985 | 150 | 57,3 | подземный бесканальный |
| 22 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-301 до точки 1 | 1985 | 150 | 67,7 | подземный бесканальный |
| 23 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от точки 1 до УТ-298 | 1985 | 70 | 15 | подземный бесканальный |
| 24 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от точки 1 до УТ-297 | 1985 | 150 | 44,8 | подземный бесканальный |
| 25 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-297 до УТ-293 | 1985 | 70 | 40,3 | подземный бесканальный |
| 26 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-293 до точки 2 | 1985 | 50 | 35 | подземный бесканальный |
| 27 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-297 до УТ-270 - УТ-296 | 1985 | 100 | 142 | подземный бесканальный |
| 28 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-296 до точки 3 | 1985 | 100 | 120 | подземный бесканальный |
| 29 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от точки 4 до УТ-300 | 1985 | 250 | 61,2 | подземный бесканальный |
| 30 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-300 до УТ-299 | 1985 | 80 | 34,2 | подземный бесканальный |
| 31 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-299 до точки 5 | 1985 | 50 | 30 | подземный бесканальный |
| 32 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-299 до УТ-210 | 1985 | 80 | 60,3 | подземный бесканальный |
| 33 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-210 до УТ-206 | 1985 | 50 | 37,6 | подземный бесканальный |
| 34 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-300 до УТ-214 | 1985 | 150 | 60,2 | подземный бесканальный |
| 35 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-214 до УТ-213 | 1985 | 150 | 34 | подземный бесканальный |
| 36 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона 6-6а от УТ-213 до УТ-212 | 1985 | 150 | 143 | подземный бесканальный |
| 37 | Инженерные сети ТС от УТ-230 до жилого дома 32 | 1999 | 150 | 150 | подземный бесканальный |
| 38 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от ЦТП-33 до точки 1 и точки 2 | 1988 | 100 | 329,2 | подземный бесканальный |
| 39 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от ЦТП-33 до УТ-5 | 1988 | 200 | 4,8 | подземный бесканальный |
| 40 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-5 до УТ-11 | 1988 | 200 | 104,9 | подземный бесканальный |
| 41 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-11 до УТ-8 | 1988 | 200 | 191 | подземный бесканальный |
| 42 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-8 до УТ-17 | 1988 | 80 | 198,8 | подземный бесканальный |
| 43 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-8 до УТ-9 и точки 4 | 1988 | 200 | 103,4 | подземный бесканальный |
| 44 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от точки 4 до ж.д. №9 и ж.д. №11 | 1988 | 200 | 65,9 | надземный на опорах |
| 45 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-3 до точки 5 | 1988 | 150 | 178 | надземный на опорах |
| 46 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от точки 5 до УТ-1 | 1988 | 200 | 119,3 | надземный на опорах |
| 47 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-1 до УТ-5 | 1988 | 200 | 55,8 | подземный бесканальный |
| 48 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от точки 6 до точки 7 и точки 8 | 1988 | 50 | 113 | подземный бесканальный |
| 49 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от точки 9 до ж.д. №2 и ж.д. №4 | 1988 | 50 | 39 | подземный бесканальный |
| 50 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от точки 10 до ж.д.№1 | 1988 | 50 | 218,6 | подземный бесканальный |
| 51 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от точки 5 до УТ-4 - УТ-6 - ж.д. №18 и ж.д. №3 | 1988 | 80 | 235 | подземный бесканальный |
| 52 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-3 до точки 9 - жд 6 - жд 2 - жд 2/2 | 1988 | 80 | 155 | подземный бесканальный |
| 53 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Эстонских дорожников от УТ-3 до точки 1 | 2005 | 150 | 205,5 | подземный бесканальный |
| 54 | Внутриквартальные сети разводки ТС микрорайона №1 от ТК-1 до ТК-4 | 2007 | 200 | 320 | подземный бесканальный |
| 55 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Магистральная от ЦТП-5 до точки 1 | 2002 | 100 | 38 | подземный бесканальный |
| 56 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Магистральная от ЦТП-5 до УТ-1 | 2002 | 200 | 66,4 | подземный бесканальный |
| 57 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Магистральная от точки 1 до УТ-2 | 2002 | 100 | 51 | подземный бесканальный |
| 58 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Магистральная от УТ-2 до УТ-3 | 2002 | 80 | 118 | подземный бесканальный |
| 59 | Инженерные сети ТС от ТК-1 (ул. Магистральная) до точек ввода (точек подключения) зданий складов расположенных на территории бывшей базы ОРС-21 (ул. Магистральная, 8) | 1986 | 159/114 | 303 | подземный бесканальный |
| 60 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Кингисеппа от ТК до ЦТП-9 | 2002 | 250 | 10 | подземный бесканальный |
| 61 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Кингисеппа от УТ-1 до УТ-6 | 2006 | 200 | 103 | подземный бесканальный |
| 62 | Внутриквартальные сети разводки ТС ул. Кингисеппа от УТ-6 до УТ-7 | 2006 | 150 | 31,5 | подземный бесканальный |
| 63 | Сети ТС от точки врезки до ж.д. №3 ул. Комсомольская | 2007 | 50 | 9 | подземный |
| 64 | Сети ТС от ТК до ж.д. №12 ул. Назаргалеева | 2003 | 150 | 102 | подземный |
| 65 | Сети ТС от ТК до ж.д. №36 мкр. №6 | 1999 | 50 | 54 | подземный |
| 66 | Сети ТС мкр. №6, дом №104 | 1998 | 159 | 93,85 | бесканальный |
| 67 | Магистральные сети теплоснабжения от УТ 209 до ЦТП №7 | 1998 | н/д | 114 | н/д |
| 68 | Магистральные сети теплоснабжения от ТВ до ЦТП №42 | 1989 | н/д | 16 | н/д |
| Сети горячего водоснабжения |
| 69 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Согласия от ЦТП-13 до УТ - 166 | 1998 | 150/100 | 32 | подземный бесканальный |
| 70 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Согласия от УТ-166 до УТ - 163 | 1998 | 150/100 | 62,2 | подземный бесканальный |
| 71 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Согласия от УТ-163 до УТ - 164 | 1998 | 100/80 | 69,9 | подземный бесканальный |
| 72 | Внутриквартальные сети разводки ГВС общественного центра от ЦТП-42 до УТ-178 | 1996 | 150/100 | 5,1 | подземный бесканальный |
| 73 | Внутриквартальные сети разводки ГВС общественного центра от УТ-178 до УТ-139 | 1996 | 150/100 | 84,5 | подземный бесканальный |
| 74 | Внутриквартальные сети разводки ГВС общественного центра от УТ-139 до УТ-180 | 1996 | 100 | 92,6 | подземный бесканальный |
| 75 | Внутриквартальные сети разводки ГВС общественного центра от УТ-180 до УТ | 1996 | 100 | 141,4 | подземный бесканальный |
| 76 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от ЦТП-56 до УТ-301 | 1985 | 150 | 57,3 | подземный бесканальный |
| 77 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-301 до точки 1 | 1985 | 150 | 67,7 | подземный бесканальный |
| 78 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от точки 1 до УТ-298 | 1985 | 50 | 15 | подземный бесканальный |
| 79 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от точки 1 до УТ-297 | 1985 | 150 | 44,8 | подземный бесканальный |
| 80 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-297 до УТ-293 | 1985 | 50 | 40,3 | подземный бесканальный |
| 81 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-293 до точки 2 | 1985 | 50 | 35 | подземный бесканальный |
| 82 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-297 до УТ-270 - УТ-296 | 1985 | 80/50 | 142 | подземный бесканальный |
| 83 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-296 до точки 3 | 1985 | 70/50 | 120 | подземный бесканальный |
| 84 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от точки 4 до УТ-300 | 1985 | 100 | 61,2 | подземный бесканальный |
| 85 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-300 до УТ-299 | 1985 | 80 | 34,2 | подземный бесканальный |
| 86 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-299 до точки 5 | 1985 | 50 | 30 | подземный бесканальный |
| 87 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-299 до УТ-210 | 1985 | 80 | 60,3 | подземный бесканальный |
| 88 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-210 до УТ-206 | 1985 | 50 | 37,6 | подземный бесканальный |
| 89 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-300 до УТ-214 | 1985 | 150 | 60,2 | подземный бесканальный |
| 90 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-214 до УТ-213 | 1985 | 150 | 34 | подземный бесканальный |
| 91 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона 6-6а от УТ-213 до УТ-212 | 1985 | 150 | 143 | подземный бесканальный |
| 92 | Инженерные сети ГВС от УТ-230 до жилого дома №32 | 1999 | 108/76 | 150 | подземный бесканальный |
| 93 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от ЦТП-33 до УТ-5 | 1988 | 150/100 | 4,8 | подземный бесканальный |
| 94 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-5 до УТ-11 | 1988 | 150/100 | 104,9 | подземный бесканальный |
| 95 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-11 до УТ-8 | 1988 | 150/100 | 191 | подземный бесканальный |
| 96 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-8 до УТ-17 | 1988 | 80 | 198,8 | подземный бесканальный |
| 97 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-8 до УТ-9 и точки 4 | 1988 | 80/70 | 103,4 | подземный бесканальный |
| 98 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от точки 4 до ж.д.№9 и ж.д.№11 | 1988 | 80/70 | 65,9 | надземный на опорах |
| 99 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-3 до точки 5 | 1988 | 80/70 | 178 | надземный на опорах |
| 100 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от точки 5 до УТ-1 | 1988 | 150/100 | 119,3 | надземный на опорах |
| 101 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-1 до УТ-5 | 1988 | 150/100 | 55,8 | подземный бесканальный |
| 102 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от точки 6 до точки 7 и точки 8 | 1988 | 50 | 113 | подземный бесканальный |
| 103 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от точки 5 до УТ-4 - УТ-6 - ж.д. №18 и ж.д. №3 | 1988 | 80 | 235 | подземный бесканальный |
| 104 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона Вахтовый поселок от УТ-3 до точки 9 - жд 6 - жд 2 - жд 2/2 | 1988 | 80 | 155 | подземный бесканальный |
| 105 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Эстонских дорожников от УТ-3 до точки 1 | 2005 | 100/80 | 205,5 | подземный бесканальный |
| 106 | Внутриквартальные сети разводки ГВС микрорайона №1 от ТК-1 до ТК-4 | 2007 | 100 | 320 | подземный бесканальный |
| 107 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Магистральная от ЦТП-5 до точки 1 | 2002 | 80/70 | 38 | подземный бесканальный |
| 108 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Магистральная от ЦТП-5 до УТ-1 | 2002 | 200/150 | 66,4 | подземный бесканальный |
| 109 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Магистральная от точки 1 до УТ-2 | 2002 | 80/70 | 51 | подземный бесканальный |
| 110 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Магистральная от УТ-2 до УТ-3 | 2002 | 70/50 | 118 | подземный бесканальный |
| 111 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Кингисеппа от УТ-1 до УТ-6 | 2006 | 100/70 | 103 | подземный бесканальный |
| 112 | Внутриквартальные сети разводки ГВС ул. Кингисеппа от УТ-6 до УТ-7 | 2006 | 70/60 | 31,5 | подземный бесканальный |
| 113 | Сети ГВС от точки врезки до ж.д. №3 ул. Комсомольская | 2007 | 50 | 9 | подземный |
| 114 | Сети ГВС от ТК до ж.д. №12 ул. Назаргалеева | 2003 | 80 | 102 | подземный |
| 115 | Сети ГВС от ТК до ж.д. №36 мкр. №6 | 1999 | 50 | 54 | подземный |
| 116 | Сети ГВС мкр. №6, дом №104 | 1998 | 100/80 | 93,85 | бесканальный |
| 117 | Подводящие инженерные сети к крытому хоккейному корту в мкр. 6 г. Лянтор | 2019 | 57 | 41 | подземный |
| 118 | Подводящие инженерные сети к крытому хоккейному корту в мкр. 2 г. Лянтор | 2019 | 57 | 66 | надземный - подземный |

Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 20.11.2020 г. №981 эксплуатацию бесхозяйных сетей осуществляет ЛГ МУП «УТВиВ».

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии на территории городского поселения Лянтор осуществляется от пяти источников тепловой энергии.

Основным видом топлива для котельных является газ сухой отбензиненный компримированный.

В настоящее время на территории городского поселения Лянтор присутствует централизованное газоснабжение. Газ используется в качестве основного топлива для существующих котельных. Газоснабжение городского поселения Лянтор осуществляется от блочно-комплектной газораспределительной станции (БК-ГРС-80). Подача газа осуществляется через БК-ГРС-80, узел учета газа, одоризационную установку. Источником газа для БК-ГРС-80 являются газопроводы ПАО «Сургутнефтегаз», транспортирующие газ сухой отбензиненный (природный газ). Также имеется резервный источник газоснабжения. Резервным источником газоснабжения является попутный нефтяной газ Лянторского нефтегазоконденсатного месторождения. Подача газа осуществляется через узел учета газа, одоризационную установку. Подача газа от резервного источника осуществляется в период проведения плановых или аварийно-восстановительных работ на основном источнике.

Генеральным планом городского поселения Лянтор учтены решения проектов планировки территории городского поселения Лянтор, в которых предусмотрена газификация микрорайонов №9 и №11. Так же Генеральным планом предусматривается газификация индивидуальной жилой застройки микрорайонов Национальный поселок, мкр. «Пионерный», мкр. «Эстонских дорожников» и жилой квартал 1. Газораспределительная система предусмотрена смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. Прокладка газопроводов предусмотрена подземная, материал газопроводов – сталь.

Использование природного газа предложено для отопления и горячего водоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также для нужд коммунально-бытовых потребителей (источников тепловой энергии).

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Система газоснабжения источников теплоснабжения городского поселения Лянтор работает исправно.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского поселения Лянтор отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения не предусматривается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения, вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения Лянтор приведены в таблицах 42 - 46.

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельных №1, №2, №3 (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 165,96 | 164,71 | 164,72 | 164,72 | 164,72 | 164,69 | 164,67 | 164,66 | 164,65 | 164,64 | 164,65 | 164,65 | 164,63 | 164,62 | 164,58 | 164,55 | 164,55 | 156,43 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,118 | 1,103 | 1,081 | 1,047 | 1,038 | 1,096 | 1,127 | 1,137 | 1,158 | 1,175 | 1,144 | 1,130 | 1,163 | 1,194 | 1,313 | 1,437 | 1,421 | 1,529 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,104 | 0,110 | 0,108 | 0,107 | 0,108 | 0,116 | 0,121 | 0,124 | 0,127 | 0,130 | 0,127 | 0,127 | 0,131 | 0,138 | 0,155 | 0,171 | 0,171 | 0,185 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 295,31 | 300,92 | 307,61 | 315,07 | 315,31 | 297,27 | 288,23 | 283,95 | 277,20 | 272,44 | 279,22 | 282,11 | 273,74 | 265,62 | 240,89 | 219,77 | 221,46 | 205,52 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 86,35% | 86,56% | 86,78% | 86,99% | 87,21% | 87,42% | 87,64% | 87,85% | 88,07% | 88,28% | 88,50% | 88,71% | 88,93% | 89,14% | 89,36% | 89,57% | 89,79% | 90,00% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 33,28 | 34,24 | 34,61 | 33,14 | 31,67 | 30,83 | 30,25 | 29,13 | 28,16 | 27,59 | 27,23 | 26,91 | 26,53 | 25,96 | 25,42 | 25,10 | 24,58 | 24,23 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 1,61% | 5,55% | 8,78% | 7,43% | 3,54% | 5,25% | 5,05% | 3,69% | 2,86% | 2,84% | 2,83% | 2,91% | 2,79% | 2,76% | 2,80% | 2,74% | 2,74% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | 5,27% | 38,09% | 21,83% | 21,52% | 26,79% | 21,27% | 21,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,48% |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельных №1, №2, №3 (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевод нагрузки на новую котельную |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 165,96 | 164,71 | 164,72 | 164,72 | 164,72 | 164,69 | 164,67 | 164,66 | 164,65 | 164,64 | 164,65 | 164,65 | 164,63 | 164,62 | 164,58 | 164,55 | 164,55 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,118 | 1,103 | 1,081 | 1,047 | 1,038 | 1,096 | 1,127 | 1,137 | 1,158 | 1,175 | 1,144 | 1,130 | 1,163 | 1,194 | 1,313 | 1,437 | 1,407 |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,104 | 0,110 | 0,108 | 0,107 | 0,108 | 0,116 | 0,121 | 0,124 | 0,127 | 0,130 | 0,127 | 0,127 | 0,131 | 0,138 | 0,155 | 0,171 | 0,171 |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 295,31 | 300,92 | 307,61 | 315,07 | 315,31 | 297,27 | 288,23 | 283,95 | 277,20 | 272,44 | 279,22 | 282,11 | 273,74 | 265,62 | 240,89 | 219,77 | 223,52 |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 86,35% | 86,56% | 86,78% | 86,99% | 87,21% | 87,42% | 87,64% | 87,85% | 88,07% | 88,28% | 88,50% | 88,71% | 88,93% | 89,14% | 89,36% | 89,57% | 89,79% |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 33,28 | 34,24 | 34,61 | 33,14 | 31,67 | 30,83 | 30,25 | 29,13 | 28,16 | 27,59 | 27,23 | 26,91 | 26,53 | 25,96 | 25,42 | 25,10 | 24,36 |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 1,61% | 5,55% | 8,78% | 7,43% | 3,54% | 5,25% | 5,05% | 3,69% | 2,86% | 2,84% | 2,83% | 2,91% | 2,79% | 2,76% | 2,80% | 2,71% |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | 5,27% | 38,09% | 21,83% | 21,52% | 26,79% | 21,27% | 21,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от перспективной новой котельной (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | – | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал |  | 158,54 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м |  | 1,546 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – |  | 0,308 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал |  | 207,44 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % |  | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч |  | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – |  | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  | 90,00% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет |  | 24,02 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  | 2,71% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  | 100,00% |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – |  | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ДЕВ-25 (Сценарий 1 и 2)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 | 149,42 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 0,222 | 0,253 | 0,257 | 0,256 | 0,256 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | 0,252 | 0,250 | 0,249 | 0,248 | 0,246 | 0,245 | 0,243 | 0,242 | 0,240 | 0,239 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,1930 | 0,2180 | 0,2194 | 0,2193 | 0,2193 | 0,2193 | 0,2192 | 0,2192 | 0,2191 | 0,2191 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2189 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2187 | 0,2186 | 0,2185 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 681,77 | 603,84 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 | 600,37 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 85,00% | 85,29% | 85,59% | 85,88% | 86,18% | 86,47% | 86,76% | 87,06% | 87,35% | 87,65% | 87,94% | 88,24% | 88,53% | 88,82% | 89,12% | 89,41% | 89,71% | 90,00% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 35,51 | 34,98 | 34,41 | 33,80 | 33,14 | 32,45 | 31,71 | 30,93 | 30,11 | 29,25 | 28,35 | 27,41 | 26,42 | 25,40 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | – | 50% | 50% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от автоматизированной паровой котельной (Сценарий 1 и 2)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 169,54 | 167,87 | 167,45 | 167,45 | 167,45 | 167,45 | 167,45 | 167,45 | 167,45 | 167,45 | 167,45 | 167,46 | 167,46 | 167,46 | 167,46 | 167,46 | 167,46 | 167,46 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 0,266 | 0,268 | 0,271 | 0,273 | 0,275 | 0,278 | 0,280 | 0,283 | 0,285 | 0,288 | 0,290 | 0,293 | 0,295 | 0,298 | 0,300 | 0,303 | 0,305 | 0,308 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,0436 | 0,0738 | 0,0893 | 0,0893 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 | 767,31 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в п. 12.4 Главы 12 Обосновывающих материалов.

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения по показателям:

- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии;

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения Лянтор является Сценарий 1.

Сценарий 2 возможен к рассмотрению в ходе дальнейших актуализаций схемы теплоснабжения при наличии уточненных данных о перспективном развитии систем централизованного теплоснабжения и планов развития городского поселения.

Относительный рост тарифа за расчетный период схемы теплоснабжения относительно 2023 года составит:

по источникам ЛГ МУП «УТВиВ»:

– при реализации мероприятий по Сценарию 1: 39%;

– при реализации мероприятий по Сценарию 2: 40%.

по источнику НГДУ «Лянторнефть»:

– при реализации мероприятия по Сценарию 1 и 2: 68%

Исходя из представленных на рисунках 14 и 15 данных следует вывод о том, что мероприятия, заложенные по рассматриваемым сценариям развития с указанными источниками финансирования ведут к тому, что при обеспечении непревышения предельного роста тарифа для населения, возникает необходимость обеспечения субсидирования.

      - Результаты расчета тарифных последствий для ЕТО №001 (Сценарий 1)

      - Результаты расчета тарифных последствий для ЕТО №001 (Сценарий 2)

Приложение 2 к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от «04» апреля 2024 года № 5

Состав организационного комитета,

ответственного за подготовку и проведение

публичных слушаний

| 1. | Луценко А.Н. | Глава городского поселения Лянтор, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Геложина Л.М. | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства, заместитель председателя организационного комитета; |
| 3. | Суглобова И.А. | заведующий сектором по организации жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля, секретарь организационного комитета; |
| 4. | Пархоменко Э.А. | заместитель начальника юридического отдела, член организационного комитета; |
| 5. 6. | Абдурагимов С.Г. Агафонов В.Г. | начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений, член организационного комитета; главный инженер Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения», член организационного комитета. |